SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

# BUDOWLANYCH

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Kompleksowa modernizacja

placówki oświatowej w Skalbmierzu,

gmina: Skalbmierz

„szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa:

28-530 Skalbmierz,

ul. ppor. Sokoła 55,

gmina: Skalbmierz,

powiat: kazimierski,

woj. świętokrzyskie

Nazwy i kody (CPV):

Nazwa: roboty remontowe i renowacyjne

Grupa robót:  45453000-7

Zamawiający: Gmina Skalbmierz

28-530 Skalbmierz

ul. T. Kościuszki 1

Opracował:

(-) Jan Kawalec

Dokument opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

2 września 2004r, Dz. U. nr 202, poz. 2072, w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

2009-02-04

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                               2

SPIS TREŚCI

strona

1. WYMAGANIA OGÓLNE 3

2. ROBOTY ZIEMNE 24

2.1. Roboty ziemne pod fundamenty 24

3. KONSTRUKCJE BETONOWE 28

3.1. Beton 32

4. ROBOTY MUROWE 42

4.1. Zaprawy budowlane 42

4.2. Wykonywanie murów i ścianek działowych 44

5. ROBOTY T YNKARSKIE I OKŁADZINOWE 48

5.1. Zaprawy tynkarskie 48

5.2. Tynk cementowo-wapienny 50

5,3. Ułożenie płytek na ścianach 55

6. ROBOTY MALARSKIE 58

6.1. Wykonywanie powłok malarskich 58

7. PODŁOGI I POSADZKI 62

7.1. Wykonywanie podłóg 62

8. NAWIERZCHNIE 69

8.1. Chodnik z brukowej kostki betonowej 69

8.2. Obrzeża betonowe 74

9. BOISKO I BIEŻNIA l.a. 78

9.1. Warstwy odsączające i odcinające 78

9.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 84

9.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 91

9.4. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa i sztuczna trawa 100

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 102

10.1. Instalacja elektryczna wewnętrzna 102

11. WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 122

11.1. Instalacja wodociągowa 122

11.2. Instalacja kanalizacyjna 150

11.3. Instalacja ogrzewcza 164

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                          3

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej

modernizacji placówki oświatowej w Skalbmierzu, ul. ppor. Sokoła 55.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla

robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów

robót wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.3.2. Zakres robót objęty niniejszą specyfikacja obejmuje następujące roboty :

a) Część budowlana – kod CPV

45111200-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262520-2 Roboty murarskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

b) Część sanitarna - kod CPV:

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

c) Część elektryczna - kod CPV:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

d) Część drogowa - kod CPV:

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym

przypadku następująco:

obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami

- obiekt małej architektury

budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który trwale jest związany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach

budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                 4

remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym

robót budowlanych polegających na odtworzeniu w istniejącym obiekcie

budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie

stanowiącego bieżącej konserwacji

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

śmietniki

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

pozwolenie na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub potwierdzone zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a także w przypadku realizacji

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi

aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako

wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu

stanowiącym integralną całość użytkową

droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na

czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu

dziennik budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania

robót

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę

rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora

Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             5

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej

zamawiającego, wykonawcę lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych

z oceną jakości

materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak

również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobą prawną lub fizyczną będącą

autorem dokumentacji projektowej

rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na calu uporządkowanie

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy

lub robót budowlanych

przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz

z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych

część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji

ustalenia techniczne - należy przez rozumieć ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas

budowy (jeśli jest konieczny), dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu

budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

Wykonawca wykona także projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodno

prawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie

konieczne.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              6

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty

na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty

wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa

w dokumentach przetargowych.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy,

a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby

zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego

przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową

lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczyć:

biuro dla Wykonawcy budowy,

magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów,

tereny dla składowania urobku.

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących

ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy

oraz robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności

związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed

dostępem osób nieupoważnionych.

Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi

Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót. W razie potrzeby

i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             7

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały

itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów.

Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy)

dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajęciem pasa drogowego

zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany

powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz

o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania

warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na

których prowadzone będą prace.

1.5.5. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać

wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem

bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej.

1.5.7. Ochrona środowiska

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie

były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy

o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół

terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia

publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg

dojazdowych.

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników

i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad

zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami

(Dz.U. nr 62 z 200 l r. poz. 627)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                8

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami

przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych,

Wszystkie roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem:

Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,

Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących

drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,

Posiadania sprzętu łączności ( telefon, radiotelefon),

Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.10. Ochrona robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez wad)

oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do

momentu wydania protokółu odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru może

wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne, jeśli

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie

Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                 9

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym

takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie

placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Badania geologiczno- inżynierskie

Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków

gruntowych, a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej.

Będące w dyspozycji Zamawiającego badania geologiczno - inżynierskie zostaną

udostępnione do wglądu. Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje n/t

warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót

i ich bezpieczeństwa.

Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do

wszystkich robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed

ich niewłaściwym użyciem przez postronne osoby.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami

władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są

w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za

spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych

urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,

przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.

1.5.14. Lista podstawowych aktów prawnych

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Dz.U. Nr 80, poz. 717

2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

24 października 2000 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo

geodezyjne i kartograficzne.

3. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajów

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienia

inspektora nadzoru inwestorskiego

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartoraficznych

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

Dz. U. 25/1995, poz. 133

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz. U. 8/95. poz, 38 z późniejszymi zmianami

6. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Dz. U. 62/2001. poz. 627

7. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001,

poz. 628 z późniejszymi zmianami

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                10

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych

Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniające

rozporządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich

Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

Dz. U. 26/2000, poz. 313

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, standardów

technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji

o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia

2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów

uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

13. Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348

z późniejszymi zmianami

14. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu

certyfikacji wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r,

w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych

i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku

tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990,

poz. 195

18. Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodności, akredytacji oraz

zmianie niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489

19. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71,

poz. 838.

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września

1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839

21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów

w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

22. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa oraz urbanistów Dz. U. 5/2001, poz. 42 z późniejszymi zmianami.

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003

r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony

przeciwpożarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu                                 11

24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu

Dz. U. 121/2003, poz. 1138.

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

26. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079

27. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

Dz. U. Nr 90, poz. 575

28. Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990

29. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst

jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie

niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi

31. Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 16,

poz. 78 z późniejszymi zmianami.

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126

33. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogólnych

warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności architektów oraz

inżynierów budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367.

34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania

niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86

poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97

poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03

poz. 401)

37. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada

1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali

(Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)

38. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja

1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami

sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115

z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)

39. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia

200lr. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu                                12

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998

r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998

r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

43. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu

wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po

raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu

życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak

bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających

obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00

poz. 53)

45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie

albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska,

wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności

wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00

poz. 58)

46. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z późn.

zm.)

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki

materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                 13

technicznych w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę

wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji

państwowej i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych

i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną

zgodę Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Jakość materiałów

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości

i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy

powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do

podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją

przedstawioną w specyfikacji.

Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność

z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji

normujących.

2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich

materiałów i produktów.

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca

powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio

z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu                                 14

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę

wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów

administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiający.

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości

wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku

ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                 15

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem

sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego

zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości

i warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

o ruchu drogowym.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru

będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do

placu budowy.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów

bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie

parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów

i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania

wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie

instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             16

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej,

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu

ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami

technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości zawierać będzie:

a) część ogólną opisującą:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

BHP,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością

wykonywanych robót,

wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które

będzie wykonywało te usługi),

metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły

z pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie

technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji

dla Inspektora Nadzoru,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,

metodę magazynowania materiałów,

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             17

sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,

sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych

elementów robót,

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek

i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest

zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone

w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one

tam określone, Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić

wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia

kontroli.

Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku

z laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy

Inspektor Nadzoru jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on

odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną

skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                               18

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji

technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor

Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez

Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację z godności lub certyfikat z godności z :

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1

i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną,

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu                            19

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją

techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości

i harmonogramów robót,

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami

klimatycznymi

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robót,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                20

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń

Wykonawcy robót.

6.8.2. Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły,

w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki

badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na

każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

pozwolenie na budowę lub dokument przyjęcia zgłoszenia robót,

protokoły przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne,

protokoły odbioru robót,

protokoły z narad i ustaleń,

korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi

wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego lub innych uprawnionych

jednostek.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót

lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              21

wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kwartalnej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

specyfikacji technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną

dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać

ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,

w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiór częściowy,

odbiór końcowy,

odbiór ostateczny.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                22

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami

technicznymi.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania

z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami

technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych

w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru

końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,

specyfikację techniczną,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających

i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                23

Inspektora Nadzoru,

technologiczne wskazania i ustalenia,

Dzienniki Budowy i księgi obmiaru,

wyniki pomiarów kont rolnych, badań laboratoryjnych,

atesty wbudowanych materiałów,

ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań

i obmiarów zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami

technicznymi,

raport techniczny,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8.5. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty

w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych

Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone

w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem

kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian

i uzgodnień wynikających z postępu robót,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           24

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu,

opłaty/dzierżawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,

oznakowań i drenażu,

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł,

utrzymanie płynności r uchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi

zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1. Roboty ziemne pod fundamenty

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej modernizacji

placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonywaniem:

- wykopu wewnątrz budynku w ilości 9,0m3 pod projektowany przyłącz kanalizacyjny do pomieszczenia socjalnego;

- wykonanie wykopu pod widownię przy boisku sportowym w ilości 11,06m3 ręcznie z przewozem gruntu taczkami na odległość 30m

wraz z ewentualnym usunięciem wody z wykopu lub zabezpieczeniem wykopu przed napływem wody.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             25

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

Nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne" .

3.2. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów ich odwodnieniem, umocnieniem

i zasypaniem wraz zagęszczeniem prowadzone będą ręcznie lub mechanicznie przy użyciu

sprzętu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne"

Transport gruntu odbywać się będzie dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.

Transport gruntu przy wykopach powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem

odłamu gruntu.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

5.2. Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych

Wszelkie prace związane z wykonywaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu

do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne

elementy lub części budowli powinny być wyznaczone w taki sposób, aby istniała możliwość

pełnego korzystania z nich podczas realizacji budowy.

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rządne

ich wykreślić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na

trwałym elemencie i chronione przed działaniem czynników atmosferycznych.

Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny ca najmniej

obejmować :

- wytyczenie obrysu budynku do wykonania robót ziemnych,

- wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych na ławach ciesielskich.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          26

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace

przygotowawcze:

- zdjęcie darniny i ziemi roślinnej

- usunięcie kamieni i gruzu

- odwodnienie terenu budowy

- przygotowanie dróg dojazdowych

5.4. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielości robót,

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu

mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po

ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania robót betonowych

i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Wykonywanie wykopów poniżej poziomu

wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m

poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na

głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli,

należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli.

Środki te powinny być podane w Dokumentacji Projektowej.

Przed ułożeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów (płyt

fundamentowych) posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć

poziom wody gruntowej przez :

- pompowanie wody bezpośrednio z wykopu

- wytwarzaniem depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych

poza obrysem fundamentu

- wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami.

Wspólnym wymogiem dla wymienionych wyżej metod jest zapewnienie dobrego odpływu

wody i niedopuszczenie do wymywania drobnych cząstek z odwadnianego gruntu.

5.5. Tolerancja wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą :

- w wymiarach w planie ± 10 cm

- dla rzędnych dna ± 5 cm

5.6. Zasypanie wykopów

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich

projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania

wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów i namułów. Jeżeli dno wykopu

znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do

zasypywania powinien być użyty grunt wg. wskazań Dokumentacji Projektowej, nie

zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Grunt użyty do zasypania wykopów

powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu.

Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczona mechanicznie. Grubość

zagęszczenia warstw winna wynosić :

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           27

- przy zagęszczaniu lekkimi walcami – max 0,2 m

- przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. Wibratorami lub ubijakami mechanicznymi –

max 0,4m

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej,

a wskaźnik zagęszczenia powinien być równy wskaźnikowi gruntu rodzimego.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

Przed przystąpieniem do wykonywania realizacji wykopów przed budową obiektu należy

sprawdzić zgodność rzędne terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym

celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast

w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych do badań

geologicznych. Sprawdzenie i odbiór robót zimnych powinien być wykonany zgodnie

z normą PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny

podlegać następujące rzeczy :

- zgodność wykonywania robót z Dokumentacja Projektową

- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podłożu

- odwodnienie wykopu

- wymiary wykopów

- zabezpieczenie wykopów

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania :

- sprawdzenie zgodności wykonanych wykopów z Dokumentacją Projektową

- sprawdzenie odwodnienia terenu

- sprawdzenie rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji projektowej

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

2. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                               28

3. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe,

4. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

5. PN-S-02205 - „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania"

6. PN-B-111112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty

7.BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

3. KONSTRUKCJE BETONOWE

ŻELBETOWE MONOLITYCZNE

3.1. Zbrojenie

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej modernizacji

placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu - dla wykonania zbrojenia podbudowy

betonowej bieżni l.a. w Skalbmierzu w formie płyty betonowej grubości 15cm.

W zakres tych robót wchodzą:

a) przygotowanie zbrojenia fi 8mm ze stali StO, „krzyżowo” co 20cm. Ilość stali do wbudowania

632,70kg

b) montaż zbrojenia j.w. dołem płyty.

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementów betonowych i żelbetowych.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej;

- Klasa A-0, gatunek StO

2) Własności mechaniczne i technologiczne stali

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            29

- Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać

wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06.

3)Wady powierzchniowe

- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,

- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

-jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów

gładkich

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów u większych średnicach.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziałem wg wymiarów i gatunków.

3. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem betonu można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i magazynowanie

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,

środkami Transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Użyte środki transportowe podlegają akceptacji

Inwestora.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziałem wg wymiarów i gatunków

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

5.2. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystość powierzchni zbrojenia

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy opalać

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.

W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie

i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.

- Haki, odgięcia prętów, włącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać

wg Dokumentacji Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy

PN-91 /S-10042

c) Montaż zbrojenia

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          30

- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem

szalowania bocznego.

- Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego

rozstawu prętów.

- Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości

otulenia.

- Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć

zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do

zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani,

mający odpowiednie uprawnienia.

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi

zaciskami.

- Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać:

- w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowanie,

- w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę.

- Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania

skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.

- Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkieletach

płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub

szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna

przekraczać 25% ogólnej ich liczby.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z

Dokumentacją Techniczną oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi

normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem,

6.1. Badania stali na budowie

- Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton.

- Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia

granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na

próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.

- Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub

żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inwestora.

6.2. Badania w czasie budowy

- Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają

przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości

i protokołami odbiorczymi,

- Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą

i taśmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz PN-63/B-06251.

6.3. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia

są następujące:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           31

- Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.

- Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku

do podanych na rysunku nic powinna przekraczać- - 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie

powinno przekraczać 3 %,

- Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.

- Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5

cm.

- Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest l kg stali zbrojeniowej. Do obliczania należności przyjmuje się

teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic

pomnożoną odpowiednio przez ich masę Jednostkową kg/m.. Nie uwzględnia się zwiększonej

ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od

wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór stali na budowie

- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali- Zaświadczenie to powinno zawierać:

- znak wytwórcy,

- średnicę nominalną,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po

dwie sztuki dla każdej wiązki.

- Dostarczona na budowę stal, która:

a) nie ma zaświadczenia (atestu),

b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,

c) pęka przy wykonywaniu haków,

może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników

badań wg normy PN-91/H-04310.

8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez

Inwestora oraz wpisany do Dziennika Budowy,

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

- Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodność kształtu prętów,

- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            32

9. Podstawa płatności

Płaci się za wbudowaną i odebraną ilość kg stali zbrojeniowej wg ceny jednostkowej, która

obejmuje: zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie,

przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz

montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą

Specyfikacją, zakłady stali, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia,

stanowiących własność Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy. Do ceny jednostkowej

ujmuje się również koszty wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu

zbrojenia wraz z ich rozbiórką, a także koszty niezbędnych badań.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe

2. PN-91/H-04310 - Próba statyczna rozciągania metali

3. PN-89/H-84023/06 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu- Gatunki

4. PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

5. PN-77/S-10040 - żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania

3.2. Beton

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej modernizacji

placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie betonu dla:

- ścian betonowych prostych gr. 15cm, z betonu B 15 dla widowni w ilości 71,97m2;

- podbudowy z mieszanki betonowej, z betonu B 25, grubości warstwy 15cm pod bieżnię l.a. 3-torową w ilości 281,25m2;

- schody betonowe zewnętrzne z betonu B 25 w ilości 18,10m3.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami

- Beton zwykły - beton o gęstości powyżej l ,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych

i domieszek chemicznych.

- Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            33

- Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia

mieszającego lub pojemnika transportowego.

- Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż l miesiąc - z takich samych

składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.

- Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem

jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną

RBG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa)

- Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy

w stanie suchym.

- Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod

względem Jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.

- Stopień wodoszczelność i - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod

względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

- Rusztowania robocze-rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi.

- Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej

konstrukcji z gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi.

- Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od

konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie

wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

Beton klasy B15

Beton klasy B25

2.1. Składniki mieszanki betonowej

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250

1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków

mineralnych wg normy PN-88/B-30000

b) Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien hyc pakowany w worki papierowe WK co

najmniej trzywarstwowe wgPN-76/P-790"05.

Masa worka z cementem powinna wynosić 50+2 kg. Na workach powinien być umieszczony

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              34

trwały wyraźny napis zawierający co najmniej następujące dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowości

- masa worka z cementem

- data wysyłki

- termin Trwałości cementu

c) Świadectwo jakości cementu

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy

PN-88/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-30000.

d) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie

kontroli obejmującej:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300

- sprawdzenie zawartości gródek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie

rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność

z normami cement nic może być użyty do betonu.

d) Magazynowanie i okres składowania- wg BN 88/6731-08.

2) Kruszywo

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy

PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

2.2. Wymagane właściwości betonu

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej oraz

zgodnie z normą PN-91/S-10042

3. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem betonu można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i magazynowanie

- Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi.

- Dla cementu luzem należy stosować cemento-samochody wyposażone we wsypy

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:

- naruszenia jednorodności masy,

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po

wymieszaniu),

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczcie do miejsca

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu

zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie

mieszanki w stosunku do założonego Projektem Technicznym może wynosić l cm przy

stosowaniu stożka opadowego- Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie

powinny przekraczać:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              35

- dla betonów gęsto plastycznych 4 do 6oC,

- dla betonów wilgotnych 10 do 15oC.

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania

mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15 0C

70minuT +20 0C

30 minut +30 0C

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.

- Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę

zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji technologicznej

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni

na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokości 8,0 m)

- Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać

postanowień niniejszej Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności:

- Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź

też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami

wgłębnymi

-Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (laty) wibracyjne

5.2. Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi

w płaszczyźnie poziomej

-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. po

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R. gdzie R jest

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m

- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        36

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno

być trwałe i sztywne

5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych

w Dokumentacji Projektowej.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie

przygotowana do połączenia betonu stwardniałe go ze świeżym przez:

-usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych odłamków betonu oraz warstwy

pozostałego szkliwa cementowego

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed

rozpoczęciem betonowania

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 0C to czas trwania

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.4. Temperatura otoczenia

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż

plus 5 0C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 0C jednak

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze

+20 0C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła

w czasie co najmniej 7 dni.

5.5. Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu,

5.6. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O 0C w okresie twardnienia betonu należy

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielęgnacja betonu

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                37

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu

i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 0C należy nie później niż po 12 godzinach od

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co

najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę)

- Nanoszenie błon nie przepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami

i drganiami

- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od

zabetonowania

5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek

obciążenia, które przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby

podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie

wywołać szkodliwych naprężeń w konstrukcji.

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15 0C można dla

betonów z cementów portlandzkich dojrzewających w sposób normalny przewidywać

następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania:

a) 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień haków oraz

słupów o powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2,

b) 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań filarów i słupów o powierzchni

przekroju do 1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach

przestrzennych,

c) 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m,

d) 10 do 12 dni lub 0.7 RGb dla płyt, belek, łuków o rozpiętości do 6.0 m.

e) 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach.

Przy stosowaniu betonów z cementów szybkotwardniejących wyżej podane terminy mogą

ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 50% przy niezmienionych wymaganiach

dotyczących wytrzymałości betonu.

Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej O 0C, wówczas należy uznać, że beton nie

twardnieje i takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do

PM-63/B-06250,

przy czym za temperaturę, w zależności od której określa się przewidywaną wytrzymałość

betonu, uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako średnią

z poszczególnych średnich temperatur dobowych.

Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inspektora Nadzoru

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          38

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują, następujące wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między

ziarnami kruszywa. przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię

- pęknięcia są niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana

otulina zbrojenia betonu minimum l cm.

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu

będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%

powierzchni odpowiedniej ściany

- równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację i nawierzchnie poliuretanową powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/HI-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm przy sprawdzaniu łatą długości 2 m.

- kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować

podczas betonowania płyty zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnię płyty

powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości

powierzchni zmierzone na tacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 0,5 cm,

- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień

i wybrzuszeń, wystających ziarn kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do

3 mm lub wgłębienia do 5 mm

5.10. Rusztowania

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego

elementu konstrukcji.

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę

uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno

uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne

z wartościami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowy Projekt Techniczny

rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone

przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do realizacji.

Projekt Techniczny rusztowań powinien uwzględniać osiadania i ugięcia rusztowań tak aby

po rozdeskowaniu niweleta obiektu i spadki podłużne i poprzeczne były zgodne

z Dokumentacją Projektową.

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane

i wykonane, aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas

betonowania

Do rusztowań nalepy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ

na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000

i PN-72/D-960 02

Inspektor Nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna

rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na

prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i ostateczny

efekt robót.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         39

5.11. Deskowania

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu roboczego

deskowań. dostosowanego do podanych w Dokumentacji Projektowej gabarytów

szalowanych konstrukcji. Projekt ten podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji

oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej

masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości

betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja

deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia.

Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały

przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3.0 m

powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich

ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego

przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może

być większy niż 2 mm.

W przypadku zastosowania złączeń, które pozostają w betonie- nie mogą one być widoczne

po rozszalowaniu, musi być zachowana wymagana normą PN-91/S-10042 otulina.

Deskowania powinny być wykonane ściśle według projektu roboczego deskowań i przed

wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość

jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji.

Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona

przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą

betonową powinny być obficie zlewane wodą, zaś szalunki stalowe pokrywane odpowiednim

separatorem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane

wg PN-88/B-06250;

- właściwości cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartość powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymałość betonu na ściskanie,

- nasiąkliwość betonu,

- odporność betonu na działanie mrozu,

- przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego

m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe

określenie liczności i terminów pobierania próbek do kont roli jakości mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        40

zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie

powinny przekroczyć:

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,

l cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego

W/C. (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,

zgodnie

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą

ciśnieniową podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu

domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas

betonowania.

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki

o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na

100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię

betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie

w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie

podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem

kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż l raz na

5000 m3 betonu.

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych

w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na

próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż l raz na 5000 m3

betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych

w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na

próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co

najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż l raz na 5000 m3 betonu.

6.2. Kontrola rusztowań

Zakres kontroli obejmuje

- badania po wykonaniu montażu

- badania okresowe w czasie ich eksploatacji, które należy wykonywać zwłaszcza po

ulewnych opadach, po okresie silnych wiatrów i wysokich wód.

Badania przeprowadza Inspektor wraz z Wykonawcą. Z badań i odbioru rusztowań należy

sporządzać protokół.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           41

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest l m3 wbudowanego betonu w schodach zewnętrznych lub 1 m2 ściany i podbudowy o grubości 15cm - klasy określonej w Komentarzu do pozycji Przedmiaru Robót. Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Odbiorom podlegają:

- materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),

- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa

- beton wykonanych elementów obiektu mostowego,

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty określające

parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne

wbudowanego betonu oraz operat pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

9. Podstawa płatności

Płaci się za wbudowaną i odebraną ilość m3 betonu w schodach i za 1m2 ściany lub podbudowy grubości 15cm wg ceny jednostkowej, która obejmuje: zakup, dostarczenie materiału; wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem; oczyszczenie deskowania; przygotowanie i transport mieszanki; ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wygładzeniem powierzchni i pielęgnacją; wykonaniu przerw dylatacyjnych; wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaga-nych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.; rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów; oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych; wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych

3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości

4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na

beton

5. PN-88/B-06250 Beton zwykły

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa

badania wytrzymałości betonu na ściskanie

8. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu- Metoda sklerometryczna

badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne

11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości

12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

obcych

13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu                                   42

mineralnych

14.PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie składu ziarnowego

15.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.

16.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasiąkliwości

17.PN-91/B-067S4/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej

18.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

19. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

20. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami

21. PN-88/B-30002 Cementy specjalne

22. PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 0,357 mval/dm3 metodą

wersenianową

23. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne

wymagania i badania

24. PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

25.PN -72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

4. ROBOTY MUROWE

4.1. Zaprawy budowlane

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych (zapraw budowlanych) dla realizacji kompleksowej modernizacji placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót murowych:

- ścianek działowych pełnych z cegły dziurawki kl.10, na zaprawie cem.wap. „5”MPa, grubości ¼ cegły w ilości 147,58m2;

- wykonanie przesklepień otworów w ścianach, z cegieł kl. 10, na zaprawie cementowo-wapiennej „8”MPa w ilości 1,12m3;

- słupki i filary o przekroju 1 ½ c x 1 ½ c z cegły pełnej kl.15, na zaprawie cementowo-wapiennej „5”MPa w ilości 8,00m.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           43

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna marki „5” i „8” MPa.

3. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem zaprawy cementowo-wapiennej można wykonać przy

użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Zaprawę należy transportować środkami nie powodującymi :

- naruszenia jednorodności masy

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu)

5. Wymagania

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Do zapraw cementowo-budowlanych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku

użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy

nie będzie niższa niż +50C. Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub wapno

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego, które powinno

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących

norm.

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek,

jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom obowiązujących norm.

Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6-8 cm

tak, aby zaprawa nie wypływała do pionowych szczelin w pustakach.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby można było ją zużyć nie później niż w ciągu

5 godz.

6. Kontrola jakości robót

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest l m3 zaprawy cementowo-wapiennej.

8. Odbiór robót

Podstawą dokonania odbioru jest:

- stwierdzenie przez Inwestora zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową

i zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                44

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

2. PN-86/B-30020 Wapno

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

4. PN-En 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku

4.2. Wykonywanie murów

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych podczas realizacji kompleksowej modernizacji placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót murowych związanych z wykonywanym murów i ścianek działowych w zakresie podanym w pkt. 1.3. SST – Zaprawy.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

cegła budowlana pełna klasy „ 150”

wymiary 250mm x 120mm x 65mm

cegła ceramiczna kratówka kl. „150”

wymiary 250mm x 120mm x 65mm

cegła budowlana dziurawka kl . 100

wymiary 250mm x 120 mm x 65 mm

-   cegła budowlana pełna kl. „100”

wymiary 250mm x 120mm x 65mm

- bloczki betonowe 38x25x14cm

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            45

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne" .

3.2. Sprzęt

Roboty murowe związane z wykonaniem murów i ścianek w budynku prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne"

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków,

otworów itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki

działowe należy wykonywać nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej

kondygnacji. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Cegły lub

inne materiały układane na zaprawie powinny być czyste i wolne do kurzu. Wnęki i bruzdy

należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Wykonanie konstrukcji murowych

grubości jednej cegły w temperaturze poniżej 0 0C dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem

zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.

Ilość cegieł połówek użytych do murowania ścian nośnych nie powinna przekraczać 15%

całej ilości użytej cegły.

5.2. Mury z cegły pełnej

Mury z cegły pełnej wykonuje się stosując wiązania pospolite lub wielorzędowe

W zwykłych murach ceglanych należy przyjmować następujące grubości spoin :

- 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubość maksymalna nie

powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do

otynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość

5-10 mm. Ścianki działowe o grubość ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej

marki nie niższej niż 3MPa, przy czym przy rozpiętości powyżej 5.0 m lub wysokości powyżej

2.5 m należy stosować zbrojenie z bednarki lub prętów okrągłych w co czwartej spoinie.

5.3. Mury z cegły dziurawki

Wykonywaniu murów z cegły dziurawki należy układać wg tych samych zasad jak mury z

cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz kanałach dymowych

należy stosować cegłę pełną.

5.4. Mury z pustaków ceramicznych MAX lub cegły kratówki

Pustaki w murze należy układać drążeniami pionowo. Do wznoszenia murów z pustaków

typu MAX należy stosować zaprawę cementowo-wapienną o wytrzymałości min 8 MPa.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         46

Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6+-8 cm,

tak aby zaprawa nie wypływała do pionowych szczelin pustaka. Grubość spoin poziomych

powinna wynosić 12 mm z dopuszczalną odchyłką –5 i –2 mm. Grubość spoin pionowych

równa 10 mm nie może przekraczać w obu kierunkach odchylenia większego niż ±5 mm.

Wiązanie w murze powinno zapewniać przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez

pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie nie mniej niż

o 5 cm.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków i bloczków należy przeprowadzać bezpośrednio po

dostarczeniu ich na budowę na podstawie dostarczonych atestów materiałowych.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 dla ścian, m2 dla ścianek działowych oraz m dla słupków i filarków. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

Mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz bloczków betonowych, powinny być wykonane zgodnie z Zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego przedstawia poniższa tabela :

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             47

| L.p. | ## Rodzaj odchyłek | Dopuszczalne odchylenia dla murów mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z cegły i pustaków ceramicznych |  | z drobnowymia-rowych elementów betonu komórkowego |
|  |  | mury spoinowane | mury niespoinowane |  |
| 1 | Zawichrowania i skrzywienia powierzchni murów: - na długości linii, na całej powierz- chni ściany - na długości pomieszczenia | 3 10 | 6 2 | 4 |
| 2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: - na wysokości 1m - na wysokości 1 kondygnacji - na całej wysokości ściany | 3 6 20 | 6 1 20 | 3 6 15 |
| 3 | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: - na długości 1m - na całej długości budynku | 1 15 | 2 30 | 2 30 |
| 4 | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: - na długości 1m - na całej długości budynku | 1 10 | 2 20 | - - |
| 5 | Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): - na długości 1m - na całej długości ściany | 3 - | 1 6 | 10 30 |
| 6 | Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach: |  |  | + - 10 |
|  | do 100cm szer.: wys.: | +6, -3 +15, -10 | +6, -3 +15, -10 |  |
|  | powyżej 100cm szer.: wys.: | +10, -5 +15, -10 | +10, -5 +15, -10 |  |

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne

3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki

4. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             48

5. PN-86/B-30020 Wapno

6. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

7. PN-En 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementu powszechnego użytku

8. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

9. PN-88/B-03004 Kominy murowe i żelbetowe. Obliczenia statyczne i

projektowaniePN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie

10. PN-88/B-03004 Kominy murowe i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

5. ROBOTY TYNKARSKIE I

OKŁADZINOWE

5.1. Zaprawy tynkarskie

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rozbudowy i modernizacji

budynku sportowo-socjalnego w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót tynkarskich.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

Zaprawa tynkarska

3. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem zaprawy cementowo-wapiennej można wykonać przy

użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Masę tynkarską należy transportować środkami nie powodującymi :

- naruszenia jednorodności masy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           49

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu)

5. Wymagania

5.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Do zapraw cementowo-budowlanych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku

użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy

nie będzie niższa niż +5C. Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub wapno

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego, które powinno

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących

norm.

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek,

jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom obowiązujących norm.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby można było ją zużyć nie później niż w ciągu

5 godz.

Zaprawę gipsową należy przygotowywać w czystym naczyniu, wsypując gips do wody

małymi porcjami. Wskaźnik wodno-gipsowy powinien wynosić 0,6—0,7.

Do zapraw gipsowych możną stosować następujące opóźniacze czasu wiązania:

- mleko wapienne zamiast wody zarobowej,

- wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilości wagowej 5 —20% gipsu,

- klej skórny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowej

w ilości wagowej 0,5—2% gipsu.

5.2. Materiały

1. Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych.

2. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,

a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25—0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5—1,0 mm, piasek gruboziarnisty

1,0—2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych

o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu.

3. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich- średnioziarnisty.

4. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito

o prześwicie 0,5 mm.

5. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę

do celów budowlanych.

6. Kontrola jakości robót

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                       50

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest l m3 zaprawy cementowo-wapiennej.

8. Odbiór robót

Podstawą dokonania odbioru Jest:

- stwierdzenie przez Inwestora zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową

i zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

10. Przepisy związane

10.1. Normy

5. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

6. PN-86/B-30020 Wapno

7. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

8. PN-En 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementu powszechnego użytku

5.2. Tynk cementowo-wapienny

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej modernizacji

placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót tynkarskich.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              51

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne" .

Roboty tynkarskie wykonywane w budynku prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne"

Masę tynkarską należy transportować środkami nie powodującymi :

- naruszenia jednorodności masy

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu)

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, o ile są wstawiane w nie-otynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków. 2.

2. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu

murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4—6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego,

3. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". ITB, Warszawa 1988.

4. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób.

5. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne

i wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej.

1. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10—15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.

2. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów ceglanych należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin. Dolne półki belek stalowych powinny być osiatkowane.

3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         52

procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć, wodą.

4. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie.

5. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie oczyścić je z pyłu i kurzu.

6. Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek niestruganych.

7. Elementy prefabrykowane powinny być czyste, niepylące i pozbawione śladów smarów. Powierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki.

Niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni prefabrykatów.

8. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą.

5.3. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III

1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na

przeciętnych wykończonych elewacjach, na innych zaprawach w przeciętnie wykończonych

wnętrzach budynków; tynki cementowe należy. stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne.

2. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutki

należy uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III).

3. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.

4. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej l : l o konsystencji odpowiadającej 10—12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3—4 mm. Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki.

5. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.

Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy:

- wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku

tj. l: 4, 1:3 lub l : 2, albo wapna hydratyzowanego -1:3,

- gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu. powinien wynosić do

10%, przy tynkowaniu stropów — do 30% w stosunku do objętości wapna,

- cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l: 2 : 10, do

tynków zewnętrznych l: 1,5 :5, do tynków narażonych na zawilgocenie l: 0,3 :4,

- cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l : 4, do tynków

narażonych na zawilgocenie 1:3,

Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7—10 cm, a przy podłożu

z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut

można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą,

drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8—15 mm.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          53

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

8.1. Odbiór podłoża

1. Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyżej

2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże

przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą;

8.2.Odbiór tynków

1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolo-wanej dwumetrowej łaty.

3. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż:

- dla tynków kategorii II i III — 7 mm,

- dla tynków kategorii IV i IVf — 5 mm.

4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków

kategorii II—IV nie powinny być większe niż:

- na całej wysokości kondygnacji — 10 mm,

- na całej wysokości budynku — 30 mm.

5. Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna, być bardzo gładka, matowa, bez

widocznych ziarenek piasku.

6. Powierzchnia tynku wypalanego powinna być bardzo gładka, z połyskiem, o ciemnym

zabarwieniu.

7. Widoczne miejscowe nierówności tynków:

- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

- pospolitych — dopuszczalne o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm

w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku.

8. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę

o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. wymagania te nie dotyczą tynków surowych

rapowanych, wyrównanych kielnią, ściągach pacą i pędzlowanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             54

9. Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie

zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są:

- dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

- dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne

w liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.

10. Pęknięcia na powierzchni tynków:

- dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

- dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne

włoskowate rysy skurczowe.

11. Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

przenikających z podłoża, pleśni itp.

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do

podłoża.

12. Minimalna przyczepność tynku do podłoża cegły pustaków lub bloków betonowych

pomna wynosić:

- dla tynków wapiennych — 0,01 MPa,

- dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych

— 0,025 MPa,

- dla tynków gipsowych — 0,04 Mpa,

- dla tynków cementowych — 0,05 MPa.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody

badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń

8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody

badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne

9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa

tynkarska.

10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne

11. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            55

5.3. Ułożenie płytek glazurowanych na

ścianach

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej modernizacji

placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie okładzin ściennych z płytek:

- szkliwionych typu „gres” o wymiarach 30x60cm w w.c. nauczycieli (imitacja marmuru kolor czerwony), na zaprawie klejowej z wykończeniem listwami z PCW w kolorze dostosowanym do koloru płytek. Płytki gat. I. Ilość licowania ścian: 70,32m2, licowanie na wysokość 2,00m od poziomu posadzki;

- glazurowanych gat. I o wymiarach 20x30cm w kolorze jasnym, na zaprawie klejowej z wykończeniem listwami z PCW w kolorze dostosowanym do koloru płytek. Ilość licowania ścian: 257,88m2, licowanie na wysokość 2,00m od poziomu posadzki.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

Płytki glazurowane ścienne gat. I

Płytki gresowe, szkliwione, ścienne gat. I

Klej do płytek

Listwy wykończeniowe do glazury

Zaprawa fugowa

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne" .

Roboty tynkarskie związane z wykonaniem murów budynku prowadzone będą przy użyciu

sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                               56

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne"

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wykonania licowania ścian określa Projekt

Budowlany oraz przedmiar robót.

5.2. Okładziny ścian płytkami glazurowanymi

Okładziny ścian z płytek glazurowanych należy wykonywać zgodnie z Projektem Budowlanym, który określa, rodzaj, typ, gatunek płytek oraz wysokość do jakiej mają być układane w pomieszczeniach. Ceramiczne płytki ścienne pokryte barwnym szkliwem(popularnie nazywane glazurą) łatwo chłoną wodę i nie są mrozoodporne, dlatego można nimi wykładać tylko ściany we wnętrzach.

Okładziny wewnętrzne powinny być wykonywane po upływie 4 miesięcy, licząc od daty

zakończenia budowy w stanie surowym. Okładziny wewnątrz budynku można wykonywać

po:

a) wykonaniu robót budowlanych, jak: wykonanie podłoża pod posadzki, osadzenie ościeżnic

drzwiowych i okiennych, szaf ściennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

b) wykonaniu, jeśli warunki szczegółowe wykonywania konkretnych okładzin nie stanowią

inaczej, robót tynkowych oraz robót malarskich na powierzchniach ścian, na których nie będzie wykonywana okładzina,

c) wykonaniu robót instalacyjnych (wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego ogrzewania), z wyjątkiem tzw. białego montażu i założenia armatury oświetleniowej,

d) wykonaniu robót podłogowych bez zamocowania listew przypodłogowych (tylko

w przypadku okładzin przyklejonych), z wyjątkiem wykładzin dywanowych.

Podłoże powinno być mocne, równe, niepylące, dlatego trzeba je oczyścić z kurzu, brudu

i ewentualnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Przed rozpoczęciem robót okładzinowych ścianę należy koniecznie zagruntować. Taki zabieg wzmacnia podłoże oraz wyrównuje i zmniejsza jego nasiąkliwość. Gruntowanie zmniejsza również ilość wody odciąganej z zaprawy klejącej, co umożliwia odpowiednie jej wysychanie i wiązanie.

Miejsca stale wilgotne i narażone na bezpośrednie działanie wody (natryski, pralnie, posadzki

z kratkami ściekowymi) powleka się środkami wodoszczelnymi, tzw. membranami lub

przeponami.

Grubość warstwy kleju do płytek zwykle nie może przekraczać 5-8mm, dlatego nierówności

większe niż 3-5 mm należy usunąć zaprawą wyrównującą,

Przyklejanie płytek zaczynamy w najbardziej widocznym od strony drzwi narożniku. Jeżeli

sąsiednia ściana jest idealnie pionowa, możemy rozpocząć przyklejanie całych płytek. Jeżeli

ściany nie są pionowe, należy tak rozmieścić płytki, aby te przycięte znalazły się symetrycznie w obu narożnikach. Można to zrobić ustawiając płytki pod ścianą obok siebie uwzględniając szerokość spoin. W miejscu, gdzie wypadnie lewa krawędź pierwszej pełnej płytki rysujemy pionową linię za pomocą pionu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           57

Podłoże posadzki zwykle nie jest równe ani idealnie płaskie, dlatego układanie płytek

ściennych zaczynamy od drugiego rzędu (pierwszy rząd przykleja się po ułożeniu płytek

podłogowych). Aby rzędy płytek leżały poziomo, mocujemy do ściany drewnianą listwę.

Odległość od najniższego miejsca podłoża do górnej krawędzi listwy powinna odpowiadać

sumie:

– grubości kleju na podłożu, np. 5 mm

– grubości płytki podłogowej

– szerokości spoiny

– szerokości pierwszej płytki ściennej

– szerokości spoiny.

Poziome ułożenie listwy sprawdzamy poziomnicą.

Przygotowujemy tyle kleju, ile możemy zużyć w ciągu 2-5 godzin. Zaprawa powinna

być dostatecznie gęsta, aby płytki nie spływały ze ściany. Konsystencję korygujemy

dodaniem wody lub zaprawy. Pierwszą płytkę opieramy na listwie, a jej lewą krawędź

ustawiamy równo z wyrysowaną pionowo linią. Małe płytki dociskamy ręką, duże dobijamy

gumowym młotkiem. Przyklejamy kolejną płytkę i po umieszczeniu krzyżyków lub klinów

dystansowych dociskamy do poprzedniej. Aby sprawdzić, czy klej dobrze przylega do płytek,

odrywamy jedną z nich. Wystarczy by pokrywał 2/3 jej powierzchni. Wielkość krzyżyków

dobieramy do wielkości płytek. Im większe płytki, tym większe powinny być spoiny i krzyżyki. Krzyżyki można umieszczać płasko na styku kilku płytek. W tym wypadku, po związaniu zaprawy, trzeba je usunąć. Podważa się je ostrym narzędziem jednocześnie dociskając płytkę ręką, aby nie odpadła. Stosowanie klinów dystansowych wymaga większej wprawy. Umieszcza się je prostopadle do płytek – po dwa wzdłuż każdego boku. Wsuwanie i wysuwanie klinów reguluje szerokość spoiny. Zamiast klinów można także między płytki wsuwać jedno ramię krzyżyka. Usuwanie ich jest wtedy dużo łatwiejsze. Do szerszych spoin (od 5 mm) dostępne są krzyżyki z uchwytem ułatwiającym wyjmowanie.

Fugowanie przeprowadzamy dopiero po 3 dniach od klejenia płytek. Zaprawę starannie

wciska się w spoiny za pomocą gumowej pacy. Nadmiar należy zebrać i ponownie użyć. Gdy

wyrównana zaprawa zwiąże (ok. 30 minut), można zmywać zabrudzenia. Najlepiej użyć gąbkową pacę oraz wiaderko z rolką do odciskania wody. Płytki przeciera się dobrze wyciśniętą pacą, aby nie wymyć spoin. Należy ją często płukać i wyciskać. Pozostałe zabrudzenia ściera się sucha szmatką.

Przez kilka pierwszych dni fugi powinno się spryskiwać wodą, aby zaprawa lepiej związała.

Kolor i wymiar płytek, szerokość spoin oraz kolor fugi spoiny zostanie dobrany przez Wykonawcę robót w uzgodnieniu z Inwestorem.

Po dwóch tygodniach od spoinowania spoiny należy zabezpieczyć specjalnym impregnatem,

aby się nie brudziły (np. Delfin Atlas). Masy elastyczne nie wymagają impregnacji.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu

z Inspektorem Nadzoru.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                   58

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów

prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla

tych robót budowlanych.

Badanie materiałów okładzinowych i należy przeprowadzać pośrednio na podstawie

zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór

kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp.

Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu;

a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,

b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie

wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm

(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego),

c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych

do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni

okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do

l mm,

e) jednolitości barwy płytek.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN -75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

i badania przy odbiorze

PN -75/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badanie przy odbiorze

6. ROBOTY MALARSKIE

6.1. Wykonywanie powłok malarskich

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej modernizacji

placówki oświatowej w Skalbmierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                               59

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót malarskich na obiekcie.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

Farby emulsyjne i olejne.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne" .

Roboty tynkarskie związane z wykonaniem murów budynku prowadzone będą przy użyciu

sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne"

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków.

Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż :

- dla farb emulsyjnych 4%

- dla farb wapiennych 6%

- dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych 3%

Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana powyżej może powodować powstawanie

plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu

robót poprzedzających, a w szczególności :

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            60

przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia wykładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz urządzeń armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.)

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,

- ułożeniem podłóg drewnianych,

- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie można wykonać po :

- wykonaniu tzw. białego montażu,

- po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych),

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne :

- powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom

normowym,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem

do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią

tynku

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza, oraz zbrojenie podtynkowe itp.) oraz osypujących się ziarn piasku,

Powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być oczyszczone ze starej zgorzeliny, rdzy (do

czystej lśniącej powierzchni), pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu.

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 0C

(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0 0C). Zaleca

się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła :

- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 0C do 18 0C

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10 0C

- przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20 0C  (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym,

a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia

malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie

powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynku nie zaleca się gruntować (o ile

producent farby nie podaje inaczej). Na chłonnych podłożach należy stosować do

gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju

farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Podłoże do malowania powinno

być odpowiednio przygotowane (wg wymagań podanych powyżej).

Gotowa powłoka malarska powinna być niezmywalna przy stosowaniu środków myjących

i dezynfekujących oraz odporna na tarcie i na szorowanie, a także na reemulgację.

Powierzchnia powłoki nie powinna mieć uszkodzeń. Powinna być bez smug, prześwitów,

plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania

powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Wykonana powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              61

Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne.

5.3. Malowanie farbami olejnymi

Powłoki farb olejnych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla,

smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu.

Powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład. Dopuszcza się nieznaczne

miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe

lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne

miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym

pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego

stosowania lub farby rdzochronnej, a następne z farby nawierzchniowej. Wszystkie powłoki

z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na : wycieranie, zarysowanie,

zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z

Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania

w następujących terminach :

- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych– nie wcześniej niż po 7 dniach

- powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów

i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powierza nie niższej niż +5 0C

i przy wilgotności względnej powietrza 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej.

Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje następujące badania :

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegający na : stwierdzeniu

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barw, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, widocznych śladów pędzla itp.

- sprawdzeniu zgodności barwy powłoki ze wzorcem

- sprawdzenie połysku

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          62

następujący :

- prześwity spodnich warstw : należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,

- ślady pędzla na powierzchni powłoki : j.w.

- plamy na powierzchni powłoki : j.w.

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki : należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść nową warstwę powłoki.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

10. Przepisy związane

10.1.Normy

1. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne

wytyczne

3. PN-EN ISO 12944-7:2001AFarby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie i

nadzór prac malarskich

4. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery - Terminy i definicje dotyczące wyrobów

lakierowych - Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania

5. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania

6. PN-C-81901:1997 Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane strenowane

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

7. PODŁOGI I POSADZKI

7.1. Wykonywanie podłóg

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej modernizacji

placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie  posadzek.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          63

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

płytki „ GRES” szkliwione gat. I na posadzki o wym. 30x60cm,

-  płytki „gres” o pow. antypoślizgowej, 30x30cm, gat.I

-  klej do płytek

-  listwy wykończeniowe do glazury z PCW

zaprawa fugowa

-  wykładzina rulonowa z PCW obiektowa, wielowarstwowa „Gamrat-Rekord” (lub równoważna), grub. 2,0mm, na kleju Winylep

parkiet istniejący do przełożenia – na lepiku z oszlifowaniem.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne" .

Roboty związane z wykonaniem posadzek w budynku prowadzone będą przy użyciu

sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne"

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wykonania podłóg określa Projekt

Budowlany oraz przedmiar robót.

5.2. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe

Rodzaj i grubość materiałów izolacyjnych został szczegółowo określony w Projekcie

Budowlanym. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być

wykonana z materiału w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych

powinny być chronione przed zwiększeniem stanu wilgoci w czasie wykonywania robót i po

ich zakończeniu. Izolacje powinny być ułożone szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec

tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonane z płyt powinny być

układane na spoinę mijaną.

Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie

dalszych robót przed uszkodzeniem. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch

pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na

ułożonych na niej deskach lub pomostach.

Materiały izolacyjne należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać

3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          64

Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje

organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być

układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików

asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być przykrywane papą. Płyty

styropianowa mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych

stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacji z folii z tworzyw

sztucznych.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej, należy

stosować izolację z papy asfaltowej (co najmniej dwie warstwy) jeżeli Projekt Budowlany nie

przewiduje inaczej. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze

przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować

pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podłoża lub

podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa

i czysta. Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej

niż 5 0C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15 0C.

5.3. Podkłady cementowe i betonowe

Podkład cementowy powinien być wykonywany zgodnie z Projektem Budowlanym, który

powinien określać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin

dylatacyjnych. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na

warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej lub jako podkład związany z podłożem.

Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi

oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu

cementowego nie powinna być mniejsza niż :

- podkładu związanego z podłożem – 25 mm

- podkładu na izolacji przeciwwilgociowej – 32mm

- podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej

z materiału o dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) – 40 mm

- podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej

z materiału o małej ściśliwości ( np. płyty pilśniowej, styropianu sztywnego) – 35 mm

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub

prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia

powinien być określony w Projekcie Budowlanym.

Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na

zawilgocenia powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu.

Podłoże na którym wykonuje się podkład (np. w postaci warstwy wyrównawczej) powinno

być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być

oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacji.

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne :

- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.

Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien

być wykonany ze spadkiem.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                     65

najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5 0C. Zaprawę cementową lub

mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub

mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną,

zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową ławą

przykładana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm.

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm

na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę o grubości

równej połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia – uzupełnienie mieszanką

betonową do pełnej grubości podkładu. W świeżym podkładzie cementowym powinny być

wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie na głębokość 1/3 – 1/2 grubości

podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach

2-2,5 krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciągu pierwszych

7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.4. Posadzki z deszczułek

Posadzki z deszczułek należy wykonywać zgodnie z Projektem Budowlanym, który określa

konstrukcje podłogi, rodzaj drewna na deszczułki oraz sposób ich układania i mocowania do

podkładu. Posadzki z deszczułek mogą być układane na następujących podkładach :

- metodą przyklejania – do podkładów monolitycznych

- metodą przybijania – na podkładach z drewna w postaci ślepej podłogi

Wilgotność podkładu w czasie układania posadzek deszczułkowych powinna odpowiadać

następującym wymaganiom :

- podkład cementowy, betonowy - 3%

- podkład anhydrytowy, gipsowy - 1,5 %

- skałodrzewny - 12%

- płyty wiórowe - 9%

- deski drewniane, legary - 14%

- płyty pilśniowe porowate - 12%

- asfalt lany - 0%

Wilgotność podkładu powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania

posadzki.

Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły powinny być wykonane z tego samego rodzaju

drewna co deszczułki. Powinny również mieć na tylnej stronie wycięcia umożliwiające

wentylację przestrzeni podłogowej.

Do przybijania deszczułek do podkładu drewnianego należy stosować gwoździe stalowe

22x50 (o średnicy 2,2 mm i długości 50 mm) przy deszczułkach o grubości 22 mm, a przy

deszczułkach cieńszych-gwoździe 22x40. Lakiery podłogowe powinny zapewnić odpowiedni

odporną na czynniki użytkowe powłokę zabezpieczającą drewno przed wnikaniem brudu

i zawilgocenia.

Do wykonania posadzek z deszczułek można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich

robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu

wszystkich robót instalacyjnych. W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         66

temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 15 0C, a wilgotność względna powietrza

w granicach 56-65%. Te warunki cieplno-wilgotnościowe powinny być zapewnione również

po wykonaniu posadzek, aż do czasu oddania budynku do użytku.

W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z deszczułek tego samego rodzaju typu

i wymiarów, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. Deszczułki powinny być układane według

ustalonego z Inwestorem wzoru. Między posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi

elementami budynku (ścianami, słupami itp.) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną co-

najmniej 10 mm. Szerokość szczeliny dylatacyjnej zależy od wielkości powierzchni posadzki,

rodzaju drewna deszczułek, oraz sposobu układania. Do układania deszczułek metodą

przybijania do podkładu mogą być zastosowane deszczułki łączone miedzy sobą na wpust

i własne pióro oraz deszczułki na wpust i obce pióro. Deszczułki powinny być przybijane na

kryty gwóźdź. Deszczułki o długości 250mm mogą być przybijane jednym gwoździem

wbitym we wpust, a przy większej długości dwoma gwoździami.

Posadzka deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie. Dopuszczalna szerokość spoin

między deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm. Powinna być równa i pozioma.

Dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej

w dowolnym kierunki nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na

całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej

nie powinno być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Powierzchnia posadzki z deszczułek przybijanych bezpośrednio po ułożeniu powinna być

wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie powinny być widoczne ślady

zarysować materiałem ściernym.

Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podłogową przyścienna

i cokołem powinna być wykończona zgodnie z Projektem Budowlanym (np. poprzez

lakierowanie).

5.6. Posadzki z płytek gres na kleju

Posadzki z płytek należy wykonywać zgodnie z Projektem Budowlanym, który określa

konstrukcje podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ oraz gatunek płytek.

Do wykonanie posadzek z płytek gres można przystąpić dopiero po zakończeniu robót

budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych.

Podłoże powinno być mocne, równe, niepylące, dlatego trzeba je oczyścić z kurzu, brudu

i ewentualnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Przed rozpoczęciem robót okładzinowych

podłoże należy koniecznie zagruntować. Taki zabieg wzmacnia podłoże oraz wyrównuje

i zmniejsza jego nasiąkliwość. Gruntowanie zmniejsza również ilość wody odciąganej z zaprawy klejącej, co umożliwia odpowiednie jej wysychanie i wiązanie.

Gres przykleja się na zaprawy klejące - fabrycznie przygotowane suche mieszanki, które są

gotowe do użycia po rozmieszaniu z odpowiednią ilością wody. Do mocowania gresu zaleca

się stosowanie zapraw klejących o zwiększonej elastyczności i przyczepności.

Spoiny okładzin z płytek, zwane z niemiecka fugami, wypełnia się zaprawami (sprzedawanymi w postaci proszków do zarobienia wodą) lub gotowymi do użycia masami do spoinowania. Do spoinowania posadzek stosuje się zaprawy:

• zwykłe - tylko na nieodksztalcalne podłoża i do posadzek, które nie będą zbyt często zmywane wodą, bo powoduje to wykruszanie oraz wymywanie spoin;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                               67

• uelastycznione - do okładzin na korytarzach i na ogrzewaniu podłogowym. Spoiny te łatwo utrzymać w czystości, bo można je często zmywać wodą;

• elastyczne (silikonowe, poliuretanowe i akrylowe) - niezbędne w połączeniach gresu z innym materiałem, a także w narożach cokołów, gdzie inne spoiny łatwo by się wykruszały;

nie szkodzi im częste zmywanie wodą.

Kolor i wymiar płytek, szerokość spoin oraz kolor fugi spoiny zostanie dobrany przez

Wykonawcę robót w uzgodnieniu z Inwestorem.

Po dwóch tygodniach od spoinowania spoiny należy zabezpieczyć specjalnym impregnatem,

aby się nie brudziły (np. Delfin Atlas). Masy elastyczne nie wymagają impregnacji.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu

z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1. Odbiory warstw izolacji przeciwwilgociowych powinien być przeprowadzone

w następujących fazach robót :

- po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację

- po wykonaniu każdej warstwy izolacji

Odbiór powinien obejmować :

- sprawdzenie jakości materiałów,

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub

podkładu,

- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej położenia,

- sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

2. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych powinien być przeprowadzone

w następujących fazach robót :

- po przygotowaniu podłoża,

- po wykonaniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu.

Odbiór powinien obejmować :

- sprawdzenie jakości materiałów,

- sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,

- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        68

- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej,

- w przypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka się z materiałem

zawierającym rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem)

3. Odbiór podkładu powinien być przeprowadzone w następujących fazach robót :

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- podczas układania podkładu,

- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie, na próbach kontrolnych

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie jakości materiałów,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona wymagana,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych i anhydrytowych. Badania powinny być wykonywane niw rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu,

- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1mm,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

4. Odbiór końcowy robót posadzkowych polega na :

- sprawdzeniu z godności robót z Projektem Budowlanym, i kosztorysem

- sprawdzeniu jakości użytych materiałów

- sprawdzeniu prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych

- sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego :

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,

sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej,

sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej,

sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew

podłogowych,

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-EN 13756: 2004 Podłogi drewniane. Terminologia

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                      69

2. PN-EN 13226: 2003 Podłogi drewniane - Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i /lub

wypustami

3. PN-EN 13226: 2004 Podłogi drewniane elementy posadzkowe lite z wpustami i /lub

wypustami.

4. PN-EN 13442: 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i

okładziny z drewna. Oznaczanie odporności na działanie środków chemicznych

5. PN-EN 13488: 2004 Podłogi drewniane. Elementy posadzki mozaikowej.

6. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

7. PN-EN 13318: 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania –

Terminologia

8. PN-EN 13813: 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały

- Właściwości i wymagania

9. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

10. PN-91/B-10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe płytki lastrykowe

11. PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne - płyty posadzkowe

zewnętrzne i wewnętrzne

12. PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe.

Wymagania

8. NAWIERZCHNIE

8.1. Chodnik z brukowej kostki betonowej

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy chodnika z kostki betonowej brukowej gr.6cm, kolorowej dla realizacji kompleksowej modernizacji placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka

jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            70

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm.

Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości ± 3 mm,

- na szerokości ± 3 mm.

- na grubości ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy

żółty i brązowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

| L.p. | Cechy | ### Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej: - średnia z sześciu kostek - najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2 | Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż: | 5 |
| 3 | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250: - pęknięcia próbki - strata masy, %, nie więcej niż - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż | brak 5 20 |
| 4 | Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-0411, mm, nie więcej niż: | 4 |

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         71

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie

niższej niż „32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien

odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie

kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,

zgodnie z receptą laboratoryjną.

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość

i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki

nieorganiczne.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone

są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co

gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych

producenta.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            72

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi

spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być

mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki

brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP 35

w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsączająca

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa

odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w specyfikacji

technicznej „Warstwy odsączające i odcinające".

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego

przez Inspektora Nadzoru. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki

sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok.

1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)

podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania

nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie

w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być

zaraz oddany do użytkowania.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek

brukowych posiada aprobatę techniczną.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             73

i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

- głębokości koryta.

- o szerokości do 3 m : ±1 cm,

- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,

- szerokości koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3

niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5

niniejszej specyfikacji technicznej:

pomierzenie szerokości spoin,

sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania),

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjęty deseń ( wzór) i kolor na wierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde

150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na

50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą

przekraczać ± 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej

raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co

50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki

betonowej.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          74

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsączającej,

wykonanie podsypki,

ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

8.2. Obrzeża betonowe

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej modernizacji

placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Obrzeża chodnikowe

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                       75

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano

w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

żwir lub piasek do wykonania ław,

cement wg PN-B-19701,

piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

- obrzeże niskie - On,

- obrzeże wysokie - Ow.

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych

obrzeża dzieli się na:

- gatunek 1 - Gl,

- gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach

6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeże On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

8 x 30 x 75 cm, gat.I

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

2.4.4. Składowanie

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,

posegregowane według rodzajów i gatunków.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum

5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.4.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiały na lawę i do zaprawy

świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek -

wymaganiom PN-B-11113.

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym

w specyfikacji technicznej „Krawężniki betonowe".

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             76

Ogólne"

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne"

4.2. Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie

transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów podano w specyfikacji technicznej „Krawężniki

betonowe".

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podłoże lub podsypka (lawa)

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka

(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę

(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie

z polewaniem wodą.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym

z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        77

badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy

1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone

w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

koryta pod podsypkę ( ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru

lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami

pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości

obrzeża,

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m

długości obrzeża,

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać

całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

wykonane koryto,

wykonana podsypka.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         78

„Wymagania Ogólne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiałów,

wykonanie koryta,

rozścielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeża,

wypełnienie spoin zaprawą cementową, obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

świr i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

9. BOISKO SPORTOWE I BIEŻNIA l.a.

9.1. Warstwy odsączające i odcinające

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej modernizacji

placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        79

pomocniczej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:

piaski,

żwir i mieszanka,

a odcinających - oprócz wyżej wymienionych:

miał (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące

warunki:

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien

spełniać wymagania normy P N-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających

powinny spełniać wymagania normy P N-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać

wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Składowanie materiałów

2.4.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

równiarek,

walców statycznych,

płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                               80

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem

i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w specyfikacji technicznej

„Roboty ziemne”

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający

wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych

specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto

grubość projektowaną.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po

odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy

przystąpić do jej zagęszczania.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do

otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        81

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od

1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub

odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby

Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy

określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6].

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej

z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest

wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy

powinny być utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania

wyżej leżącej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7 Grubość warstwy podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2.

8 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa: w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz

nie rzadziej niż raz na 600 m2.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           82

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać

w punktach głównych łuków poziomych.

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,

-5 cm.

6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm

dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż 5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją

+1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch

warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8]

nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje

się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do

pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie

powinna być większa od 2,2.

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2].

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do

+10%.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od

określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej

10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             83

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacja

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

"Wymagania Ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału

o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej,

utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej obejmuje:

prace pomiarowe,

pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

wilgotności

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych . świr i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do

nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża

przez obciążenie płytą

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             84

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości

nawierzchni planografem i łatą

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.

9.2. Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej modernizacji

placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102

i obejmują:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę

zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" oraz

w specyfikacjach technicznych dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           85

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

podano w specyfikacjach technicznych dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej

jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

2.3.5. Materiał na warstwę odsączającą

Na warstwę odsączającą stosuje się:

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113 .

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą

Na warstwę odcinającą stosuje się:

- piasek wg PN-B-11113,

- miał wg PN-B-11112,

- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

- cement portlandzki wg PN-B-19701,

- wapno wg PN-B-30020,

- popioły lotne wg PN-S-96035,

- żużel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102,

2.3.6. Woda

Należy stosować wodę wg PN-B-32250.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            86

Ogólne".

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności

optymalnej,

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki

mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem

i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

5.2. Przygotowanie podłoża

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych

cząstek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu

i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                      87

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych

spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej

warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora

Nadzoru.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku,

gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę

należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru,

gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych

z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru

w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości

określone w pkt 2.3 niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Uziarnienie mieszanki, wilgotność mieszanki, zagęszczenie warstwy – 10 próbek na 10000m2 oraz dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki

badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           88

określić według PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego

wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie

rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od

2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt.

2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy

w obecności Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy:

Minimalna częstotliwość pomiarów:

Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu

Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

Rzędne wysokościowe co 100 m

Ukształtowanie osi w planie co 100 m

Grubość podbudowy podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie

rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

Nośność podbudowy:

- moduł odkształcenia

- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m co najmniej w 20 punktach na

każde 1000 m

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać

w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,

-5 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji

projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie

z BN-68/8931-04.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         89

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją

projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej

niż ± 5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nośność podbudowy

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02,

- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych

w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest niniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm

i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości

pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru,

uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie

zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę

podbudowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              90

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w specyfikacji technicznej:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

bezpośrednią

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą

bromową

10. PN-B-06714-3 7 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los

Angeles

13. 13. PN-B-06731 żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.

Badania techniczne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           91

14. 14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

żwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. W oda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia

kamiennego

23. PN-S-96035 Popioły lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

28. BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

29. BN-64/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem

belkowym

30. BN-64/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

9.3.Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej modernizacji

placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu

asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do

KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] .

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           92

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego

o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością

asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca

określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu

do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa

na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego

asfaltu w wodzie.

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu

sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m)

wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu

i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

2.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].

2.3. Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla

wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego

pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie

orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inspektora Nadzoru.

2.4. Kruszywo

Kruszywo należy stosować jak dla kategorii ruchu KR1.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          93

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt upłynniony

NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974

[7].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone

w WT.EmA-99 [14].

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne"

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,

układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

skrapiarek,

walców lekkich, średnich i ciężkich ,

walców stalowych gładkich ,

walców ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne"

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

cysternach kolejowych,

cysternach samochodowych,

bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4.2.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można

przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem

i uszkodzeniem worków.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              94

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi

z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej

w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze składników mieszanki mineralnej,

doborze optymalnej ilości asfaltu,

określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu muszą odpowiadać normom.

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania normatywne.

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania normatywne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub

ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie

oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz

zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany

jego gęstości w zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie

składników powinno być sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie

przepływomierza, lecz nie więcej niż 2 % w stosunku do masy składnika.

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do

asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          95

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją 5 0C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:

- dla D 50 od 145 0C do 165 0C,

- dla D 70 od 140 0C do 160 0C,

- dla D 100 od 135 0C do 160 0C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa

nie powinna być wyższa o więcej niż 30 0C od maksymalnej temperatury mieszanki

mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:

- z D 50 od 140 0C do 170 0C,

- z D 70 od 135 0C do 165 0C,

- z D 100 od 130 0C do 160 0C,

- z polimeroasfaltem - wg w skazań producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe.

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w normach.

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w normach, podłoże należy

wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST.

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte

asfaltem lub materiałem uszczelniającym i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Połączenie międzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed

ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego,

w ilości ustalonej w ST.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co

najmniej:

8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg /m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg /m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

5.6. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia

jest nie niższa od +5 0C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10 0C dla

wykonywanej warstwy grubości 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru

(V > 16 m/s).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                               96

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.

5.8. Odcinek próbny

Jeżeli w niniejszych specyfikacjach przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego,

to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny

w celu:

stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,

określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,

określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia

warstwy.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do

wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu

odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie

z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury

mieszanki podanej w punkcie 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść

walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:

- dla asfaltu D 50 130 0C,

- dla asfaltu D 70 125 0C,

- dla asfaltu D 100 120 0C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia

ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w normach.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do

osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie

co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy

powinny być w jednym poziomie.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        97

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne"

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza

oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić

wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej stosować wg norm.

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji

wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją

określoną w normach. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność

wypełniacza.

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura

powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej .

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokładność pomiaru 2 0C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w

niniejszej specyfikacji.

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych

metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni

z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego należy przeprowadzać zgodnie z normą.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             98

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją

projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.

6.4.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-

04 [11] nie powinny być większe od podanych w tej normie.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny

być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją

1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z

tolerancją 5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją 10 %.

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja

wynosi 5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi 5 mm.

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do

osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny

być w jednym poziomie.

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od

3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a

w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi

w niniejszej specyfikacji i recepcie laboratoryjnej.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         99

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

dostarczenie materiałów,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

skropienie międzywarstwowe,

rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961

10. PN-S-96025:2000

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa,

1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,

instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           100

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych

z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,

CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia

trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt

48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

9.4. Nawierzchnia syntetyczna, systemowa,

poliuretanowa grub. 1,3cm, na bazie

granulatu gumowego CONIPUR MX

(lub równoważne)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kompleksowej modernizacji

placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, systemowej gr. 1,3cm

CONIPUR MX (lub równoważnej) – bieżni l.a. .

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa CONIPUR MX grub. 1,3cm na bazie granulatu gumowego (lub inna o parametrach równoważnych) – kolor nawierzchni czerwony.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        101

3. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem betonu można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne". Komponenty nawierzchni należy transportować w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jej właściwości.

5. Wykonanie robót

5.1. Podbudowa

Podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową stanowi warstwa z betonu B 25, grub. 15cm, zbrojona „krzyżowo” co 15cm prętami fi 6mm, ze stali StO, układany ze spadkiem od 0.5 %

do 1% . Z uwagi na grubość nawierzchni podbudowa spełniać musi wysokie wymagania pod

względem równości. Dopuszczalne nierówności nie mogą przekraczać 3mm na odcinku 3m.

W podbudowie należy wykonać dylatacje w odległościach dwóch szerokości bieżni, czyli co 7,5m.

5.2. Montaż

Nawierzchnia dostarczana jest na teren budowy w beczkach, jako rozcieńczalny koncentrat oraz granulat gumowy w workach. Po rozmieszaniu komponentów w odpowiednich proporcjach otrzymywana jest masa, którą rozprowadza się po powierzchni za pomocą specjalnych gumowych pac. Warstwę finalną stanowi poliuretanowy komponent z dodatkiem bazy

kolorystycznej oraz wypełnieniem mineralnym.

Nawierzchnia poliuretanowa nanoszona jest warstwowo, po wyschnięciu poprzedniej warstwy

nanoszona jest kolejna. W celu uzyskania odpowiedniej sprężystości nawierzchni, niektóre

z komponentów zawierają granulat typu SBR i EPDM. Montaż nawierzchni kończy się malowaniem linii dla 3-ch torów biegowych, za pomocą specjalnej farby akrylowej o podwyższonej odporności na ścieranie.

6. Kontrola jakości robót

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową. Wygląd warstwy powinien

mieć jednolitą teksturę, bez miejsc porowatych, łuszczących się i spękanych.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest l m2 ułożonej nawierzchni.

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             102

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 gotowej nawierzchni syntetycznej..

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

WEWNĘTRZNA

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie elektrycznych instalacji wewnętrznych podczas realizacji kompleksowej modernizacji placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie elektrycznych instalacji wewnętrznych w tym:

tablicy rozdzielczej – rozdzielnica (TR 1; TR 2; TR 3; TJ; TP; TOB; TSK),

instalacji gniazd wtyczkowych,

-   instalacji oświetleniowej,

-   przewody kabelkowe,

-   instalację ochronną.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i przepisami prawa oraz definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie:

1) Wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, to jest

w szczególności:

bezpieczeństwa konstrukcji,

bezpieczeństwa pożarowego,

bezpieczeństwa użytkowania,

ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,

ochronę przed hałasem i drganiami,

oszczędność energii.

2) Warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo

budowlane, to jest:

utrzymanie właściwego stanu technicznego,

zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           103

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogólne".

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru

o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru

o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie

ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien

przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody

Inspektora. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie

zapłaceniem za wykonaną pracę.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są

właściwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,

wykazujący, że zapewniono zgodność kryteriami technicznymi określonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów

i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej

certyfikacji,

2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat

zgodności lub deklarację zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną, mające

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych –

w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do

rozporządzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

5) Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

2.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem,

wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          104

z przepisami i obowiązującymi normami.

2.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego

ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót

budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 2.5., oraz udostępniać je

przedstawicielom uprawnionych organów.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora

nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

5. Wykonywanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

(uzgodniony z użytkownikiem) uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą

wykonywane roboty związane z budową.

5.2. Urządzenia zabezpieczające przed prądem przetężeniowym

5.2.1. Postanowienia ogólne

5.2.1.1. Gniazda bezpiecznikowe powinny być tak przyłączone, aby ich styk dolny znajdował

się od strony zasilania gniazda.

5.2.1.2. Podstawy bezpieczników powinny być zainstalowane w sposób wykluczający

możliwość jednoczesnego dotknięcia wkładką bezpiecznikową części przewodzących

sąsiednich podstaw.

5.2.1.3. Bezpieczniki z wkładkami topikowymi, które mogą być wyjmowane lub wkładane

przez osoby inne niż poinstruowane lub wykwalifikowane, powinny spełniać wymagania

dotyczące bezpieczeństwa zawarte w IEC 269-3.

Bezpieczniki lub ich zestawy mające wkładki bezpiecznikowe, które mogą być wyjmowane

i wymieniane przez osoby poinstruowane lub wykwalifikowane, powinny być zainstalowane

w sposób uniemożliwiający niezamierzony dotyk do części czynnych w czasie wyjmowania

lub wymieniania tych wkładek.

5.2.1.4. Wyłączniki, które mogą być uruchamiane przez inne osoby niż poinstruowane lub

wykwalifikowane, powinny być tak zaprojektowane lub zainstalowane, aby nie było

możliwości zmiany nastawień ich wyzwalaczy bez świadomych czynności wymagających

użycia klucza lub narzędzia i dających w rezultacie widoczne wskazanie nastawienia ich

prądu zadziałania.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        105

5.2.2. Dobór urządzeń zabezpieczających przewody przed prądami przeciążeniowymi

Prąd znamionowy (lub nastawienie prądowe) urządzenia zabezpieczającego powinien być

dobrany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43:1999

5.2.3. Dobór urządzeń zabezpieczających przewody przed prądami zwarciowymi

Stosując postanowienia zawarte w PN-IEC 60364-4-43:1999 w przypadku zwarć trwających

nie dłużej niż 5 s należy uwzględniać warunki, przy których prąd zwarciowy osiąga wartości

najmniejszą i największą.

Jeżeli norma dotycząca urządzenia zabezpieczającego wyróżnia zarówno znamionową

zwarciową eksploatacyjną zdolność wyłączania i znamionową graniczną zwarciową zdolność

wyłączania, dozwolony jest wybór urządzenia zabezpieczającego na podstawie granicznej

zwarciowej zdolności wyłączania dla maksymalnych warunków zwarciowych. Warunki

eksploatacyjne mogą jednak uzasadniać wybór urządzenia zabezpieczającego w oparciu

o zwarciową eksploatacyjną zdolność wyłączania np. wówczas gdy urządzenie

zabezpieczające jest zainstalowane na początku instalacji.

5.2.4. Układy TN

W układach TN urządzenia zabezpieczające przed prądem przetężeniowym powinny być

dobierane i instalowane zgodnie z warunkami określonymi w PN-IEC 60364-4-473:1999

i PN-IEC 60364-5-53:2000 dotyczącymi urządzeń zabezpieczających przed prądem

zwarciowym i powinny spełniać wymagania PN-IEC 60364-4-41:2000

5.2.5. Układy IT

Jeżeli części przewodzące dostępne są ze sobą połączone, urządzenia zabezpieczające przed

prądem przetężeniowym, w przypadku drugiego uszkodzenia, powinny spełniać wymagania

PN-IEC 60364-5-53:2000 z uwzględnieniem wymagań PN-IEC 60364-4-41:2000

5.3. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe

5.3.1. Ogólne warunki instalowania

Urządzenia ochronne różnicowoprądowe układów prądu stałego powinny być specjalnie

przystosowane do wykrywania prądów upływowych stałych i wyłączania obwodów

w warunkach normalnych i w przypadku uszkodzenia.

5.3.1.1. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe powinny zapewnić odłączenie wszystkich

przewodów czynnych obwodu. W układach TN-S nie wymaga się, aby przewód neutralny był

odłączany, jeżeli można przyjąć, że w danych warunkach zasilania ten przewód neutralny ma

potencjał ziemi.

5.3.1.2. Przewód ochronny nie powinien przechodzić przez obwód magnetyczny urządzenia

różnicowoprądowego.

5.3.1.3. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe powinny być tak dobrane, a obwody tak

podzielone, aby prąd upływowy występujący podczas normalnej pracy z załączonymi

odbiornikami nie powodował nieuzasadnionego zadziałania tych urządzeń.

UWAGA - Urządzenia ochronne różnicowoprądowe mogą zadziałać przy każdej wartości

prądu różnicowego, większej niż 50 % znamionowego różnicowego prądu zadziałania.

5.3.2. Układy TN

Jeżeli dla niektórych urządzeń lub części instalacji nie może być spełniony jeden lub więcej

warunków podanych w PN-IEC 60364-4-41:2000, elementy te mogą być chronione

urządzeniami ochronnymi różnicowoprądowymi. W tym przypadku nie wymaga się, aby

części przewodzące dostępne były przyłączone do systemu uziemionych przewodów

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             106

ochronnych układu TN, pod warunkiem że są one przyłączone do uziomu o rezystancji

odpowiedniej dla prądu zadziałania urządzenia ochronnego różnicowoprądowego. Tak

chroniony obwód powinien być traktowany jako układ TT, zgodnie z wymaganiami

PN-IEC 60364-4-41:2000. Jeżeli nie ma oddzielnego uziomu, należy części przewodzące

dostępne połączyć z przewodem ochronnym od strony zasilania urządzenia ochronnego

różnicowoprądowego.

5.3.3. Układy TT

Jeżeli instalacja jest chroniona jednym wspólnym urządzeniem ochronnym

różnicowoprądowym, to powinno być ono umieszczone na początku instalacji, z wyjątkiem

przypadku, gdy część instalacji między jej początkiem a urządzeniem ochronnym spełnia

wymagania dotyczące ochrony przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności lub

o izolacji równoważnej

5.3.4. Układy IT

Jeżeli stosuje się ochronę za pomocą urządzenia różnicowoprądowego i nie przewiduje się

wyłączenia po wystąpieniu pierwszego uszkodzenia, prąd różnicowy, który nie powoduje

zadziałania urządzenia, powinien być równy co najmniej prądowi, który wystąpi przy

pierwszym uszkodzeniu o pomijalnej impedancji przewodu fazowego.

5.4. Uziemienia i przewody ochronne

5.4.1. Postanowienia ogólne

Uziemienia powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i wymagania funkcjonalne

dotyczące instalacji elektrycznej.

5.4.2. Połączenia z ziemią

5.4.2.1. Uziemienia

5.4.2.1.1. W celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa i wymagań funkcjonalnych,

uziemienia mogą być wykorzystywane jako wspólne lub oddzielne, w zależności od

przeznaczenia instalacji.

5.4.2.1.2. Dobór i montaż wyposażenia instalacji uziemiających powinien być taki, aby:

- wartość rezystancji uziemień odpowiadała trwale wartościom wynikającym

z wymagań bezpieczeństwa i wymagań funkcjonalnych,

- prądy zwarciowe doziemne i prądy upływowe nie powodowały zagrożenia

wynikającego zwłaszcza z ich oddziaływania cieplnego i dynamicznego,

- zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi występować

w danych warunkach środowiskowych, miały wystarczającą wytrzymałość lub

dodatkową ochronę

5.4.2.1.3. Jeżeli, na skutek korozji elektrolitycznej, istnieje możliwość powstania uszkodzeń

innych części metalowych, należy przewidzieć środki zabezpieczające.

5.4.2.2. Uziomy

5.4.2.2.1. Jako uziomy mogą być stosowane:

- pręty lub rury metalowe w ziemi;

- taśmy lub druty metalowe w ziemi;

- płyty metalowe w ziemi;

- elementy metalowe umieszczone w fundamentach;

- zbrojenia metalowe betonu;

W przypadku konstrukcji z betonu sprężonego należy zachować szczególną ostrożność.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            107

- systemy metalowych rur wodociągowych spełniające wymagania

PN-IEC 60364-5-54:1999

- inne na dające się do tego celu urządzenia umieszczone w ziemi

Skuteczność danego uziomu zależy od lokalnych warunków gruntowych, w związku z czym

odpowiednio do tych warunków i wymaganej wartości rezystancji należy przewidzieć

zastosowanie jednego uziomu lub większej ich liczby.

Wartość rezystancji uziomu może być obliczona lub zmierzona.

5.4.2.2.2. Rodzaj i głębokość umieszczenia uziomów powinny być takie, aby wysychanie

i zamarzanie gruntu nie powodowało zwiększenia ich rezystancji powyżej wymaganej

wartości.

5.4.2.2.3. Zastosowane materiały i konstrukcje uziomów powinny zapewniać odporność na

uszkodzenia mechaniczne spowodowane korozją.

5.4.2.2.4. Przy projektowaniu uziemień należy uwzględniać możliwość wzrostu wartości

rezystancji uziomów, spowodowanego korozją.

5.4.2.2.5. Systemy metalowych rur wodociągowych mogą być wykorzystywane jako uziomy,

pod warunkiem że uzyskano na to zgodę jednostki eksploatującej te wodociągi, a także

zapewnione jest uzgadnianie z użytkownikiem instalacji elektrycznej każdej planowanej

zmiany w systemie rur wodociągowych.

Zaleca się, aby niezawodność systemu uziemień nie zależała od warunków środowiskowych.

5.4.2.2.6. Systemy użytkowanych metalowych rur, inne niż wymienione

w PN-IEC 60364-5-54:1999 (np. dla palnych cieczy lub gazów, ogrzewania) nie powinny być

stosowane jako uziomy przeznaczone do celów ochronnych.

Wymaganie to nie wyklucza wykonywania połączeń wyrównawczych z innymi

użytkowanymi instalacjami i elementami,

5.4.2.2.7. Ołowiane powłoki i inne metalowe osłony kabli nie narażone na uszkodzenia

wskutek nadmiernej korozji, mogą być wykorzystane jako uziomy, pod warunkiem że

uzyskano na to zgodę jednostki eksploatującej te kable, a także zapewnione jest

zawiadamianie użytkownika instalacji elektrycznej o każdej planowanej zmianie kabli, która

mogłaby wpływać na ich przydatność jako uziomu.

5.4.2.3. Przewody uziemiające

5.4.2.3.1. Przewody uziemiające powinny spełniać wymagania PN-IEC 60364-5-54:1999,

a jeśli są zakopane w ziemi, powinny mieć przekroje nie mniejsze niż podane

w PN-IEC 60364-5-54:1999.

5.4.2.3.2. Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane w sposób

pewny i trwały pod względem mechanicznym i elektrycznym.

W przypadku zastosowania zacisku, nie powinien on powodować uszkodzenia uziomu

(np. rury) lub przewodu uziemiającego.

5.4.2.4. Główne szyny uziemiające lub główne zaciski uziemiające

5.4.2.4.1. W skład każdej instalacji powinna wchodzić główna szyna uziemiająca lub główny

zacisk uziemiający, do których należy przyłączyć:

- przewody uziemiające,

- przewody ochronne,

- połączenia wyrównawcze główne,

- przewody uziemień funkcjonalnych, jeżeli są wymagane.

Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             108

5.4.2.4.2. W dostępnym miejscu powinno być przewidziane połączenie umożliwiające

odłączenie przewodu uziemiającego. Pożądane jest, aby znajdowało się ono przy głównej

szynie lub zacisku uziemiającym w celu umożliwienia wykonania pomiarów rezystancji

uziemień. Połączenie to powinno mieć możliwość rozłączania jedynie z użyciem narzędzia

i być wykonane w sposób pewny i t rwały pod względem mechanicznym i elektrycznym.

5.4.3. Przewody ochronne

Wymagania dotyczące przewodów ochronnych stosowanych do połączeń wyrównawczych,

PN-IEC 60364-5-54:1999.

5.4.3.1. Minimalne przekroje

Przekrój przewodów ochronnych powinien być

- obliczony zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-IEC 60364-5-54:1999, lub

- dobrany zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-IEC 60364-5-54:1999

W obu przypadkach, należy uwzględnić również wymagania PN-IEC 60364-5-54:199

Zaleca się takie wykonanie instalacji, aby możliwe było przyłączenie przewodów ochronnych

do zacisków wyposażenia tej instalacji.

5.4.3.1.1. Przekrój nie powinien być mniejszy niż wartość obliczona z następującego wzoru

(mającego zastosowanie tylko do czasów wyłączania nie przekraczających 5 s:

I2 t

S = ---------------     (1)

k

w którym:

S = przekrój, w milimetrach kwadratowych

I = wartość prądu zwarciowego (wartość skuteczna prądu przemiennego) przy zwarciu

o pomijalnej impedancji, płynącego przez urządzenie zabezpieczające, w amperach

t = czas zadziałania urządzenia zabezpieczającego, w sekundach.

Uwaga: Zaleca się, aby w obliczeniach uwzględniać ograniczenie wartości prądu przez

impedancję obwodu

oraz przez ograniczającą zdolność (całka Joule'a) urządzenia zabezpieczającego.

k - współczynnik, którego wartość zależy od materiału żyły, izolacji i innych elementów

przewodu ochronnego oraz od jego temperatury początkowej i końcowej

Jeżeli obliczona z powyższego wzoru wartość przekroju nie jest wartością znormalizowaną,

należy zastosować przewód o przekroju zaokrąglonym w górę, do najbliższego przekroju

znormalizowanego.

5.4.3.1.2. Przekrój każdego przewodu ochronnego nie będącego częścią wspólnego układu

przewodów lub jego osłoną nie powinien być w żadnym przypadku mniejszy niż:

- 2,5 mm2 w przypadku stosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami,

- 4 mm2 w przypadku niestosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5.4.3.2. Przewody ochronne

Jako przewody ochronne mogą być stosowane:

- żyły w przewodach (kablach) wielożyłowych;

- izolowane lub gołe przewody prowadzone we wspólnej osłonie z przewodami

czynnymi;

- ułożone na stałe przewody gołe lub izolowane metalowe osłony, jak np. powłoki,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              109

ekrany i pancerze niektórych rodzajów przewodów (kabli),

- metalowe rury lub inne metalowe osłony przewodów,

- odpowiednie części przewodzące obce.

5.4.3.2.1. Wchodzące w skład instalacji, wykonane fabrycznie, metalowe obudowy

i konstrukcje wsporcze urządzeń lub metalowe obudowy przewodów szynowych mogą być

wykorzystane jako przewody ochronne, jeżeli jednocześnie spełniają trzy następujące

wymagania:

a) ciągłość elektryczna jest zrealizowana w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem

mechanicznym, chemicznym lub elektrochemicznym,

b) konduktancja jest co najmniej równa konduktancji wynikającej z wymagań

PN-IEC 60364-5-54:1999,

c) możliwe jest połączenie z innymi przewodami ochronnymi w przewidywanych do

tego celu punktach przyłączeniowych.

5.4.3.2.2. Metalowe osłony, łącznie z powłokami (gołe lub izolowane) danego

oprzewodowania, w szczególności powłoki przewodów o izolacji mineralnej oraz

odpowiednie metalowe rury i ciągi instalacyjne wchodzące w skład wyposażenia

elektrycznego (rodzaje są opracowywane), mogą być stosowane jako przewód ochronny

przynależnych obwodów, jeżeli spełniają równocześnie wymagania a) i b)

w PN-IEC 60364-5-54:1999. Inne rury, stanowiące wyposażenie elektryczne, nie powinny

być stosowane jako przewód ochronny.

5.4.3.2.3. Części przewodzące obce mogą być wykorzystane jako przewód ochronny jeżeli

spełniają wszystkie cztery następujące wymagania:

a) ich ciągłość elektryczna powinna być zapewniona przez konstrukcję albo odpowiednie

połączenia, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym,

chemicznym lub elektrochemicznym;

b) ich konduktancja powinna być co najmniej równa konduktancji wynikającej

z wymagań PN-IEC 60364-5-54:1999

c) jeżeli zastosowane są elementy kompensujące, powinny być one zabezpieczone przed

usunięciem;

d) przewidziane są do takiego zastosowania lub w razie potrzeby zostały odpowiednio

przystosowane.

Wykorzystanie metalowych rur wodociągowych jest dopuszczalne, pod warunkiem że

uzyskano na to zgodę jednostki eksploatującej wodociągi. Rur instalacji gazowych nie należy

wykorzystywać jako przewodów ochronnych.

5.4.3.2.4. Części przewodzące obce nie powinny być wykorzystywane jako przewody

ochronno-neutralne PEN.

5.4.3.3. Zapewnienie ciągłości przewodów ochronnych

5.4.3.3.1. Przewody ochronne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i spowodowanymi przez siły elektrodynamiczne.

5.4.3.3.2. Połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne w celu przeprowadzania

kontroli i badań; nie dotyczy to połączeń niedostępnych lub połączeń w obudowie

nierozbieralnej.

5.4.3.3.3. W przewodach ochronnych nie należy umieszczać żadnej aparatury łączeniowej,

można natomiast, w celu przeprowadzenia badań, przewidzieć połączenia, które można

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           110

rozłączać jedynie z zastosowaniem narzędzi.

5.4.3.3.4. W przewodach ochronnych nie należy instalować cewek urządzeń kontrolnych,

w przypadku stosowania elektrycznej kontroli ciągłości uziemienia.

5.4.3.3.5. Części przewodzące dostępne aparatów nie mogą być wykorzystane jako przewód

ochronny dla innego wyposażenia, jeżeli nie spełniają wymagań PN-IEC 60364-5-54:1999

5.4.4. Uziemienia ochronne

5.4.4.1. Przewody ochronne wykorzystywane w urządzeniach zabezpieczających

przetężeniowych

Jeżeli urządzenia zabezpieczające przed prądem przetężeniowym są wykorzystywane do

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zaleca się, aby przewód ochronny był

prowadzony razem z przewodami czynnymi lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

5.4.4.2. Uziemienia i przewody ochronne urządzeń zabezpieczających przed napięciem

zakłóceniowym

5.4.4.2.1. Uziom pomocniczy powinien być wykonany jako elektrycznie niezależny od innych

uziemionych części metalowych, takich jak: konstrukcje, rury, powłoki kabli. Wymaganie to

uważa się za spełnione, jeżeli uziom ten jest usytuowany w określonej odległości od

wszystkich innych wymienionych uziemionych części metalowych

5.4.4.2.2. Przewód uziemiający prowadzony do uziomu pomocniczego powinien być tak

izolowany, aby uniknąć styku elektrycznego z przewodem ochronnym i częściami do niego

przyłączonymi, a także z częściami przewodzącymi obcymi, stykającymi się lub mogącymi

się stykać z tym przewodem.

Wymaganie to jest niezbędne w celu uniknięcia przypadkowego zmostkowania elementu

napięciowego.

5.4.4.2.3. Przewód ochronny powinien być przyłączony jedynie do tych części

przewodzących dostępnych wyposażenia elektrycznego, którego zasilanie jest wyłączane

przez urządzenie zabezpieczające przy powstaniu uszkodzenia.

5.4.5. Uziemienia funkcjonalne

Uziemienia funkcjonalne powinny być stosowane w celu zapewnienia prawidłowego

działania wyposażenia oraz umożliwienia niezawodnej i prawidłowej pracy instalacji.

5.5. Przewody połączeń wyrównawczych

5.5.1. Minimalne przekroje

5.5.1.1. Przewody połączeń wyrównawczych głównych

Przewody połączeń wyrównawczych głównych powinny mieć przekroje nie mniejsze niż

połowa największego przekroju przewodu ochronnego w danej instalacji, lecz nie mniejsze

niż 6 mm2. Przekrój nie musi być jednak większy niż 25 mm2, jeżeli przewód wyrównawczy

jest miedziany, a w przypadku innego metalu, od przekroju zapewniającego co najmniej taką

samą obciążalność prądową.

5.5.1.2. Przewody połączeń wyrównawczych dodatkowych

Przekrój przewodu połączenia wyrównawczego dodatkowego, łączącego ze sobą dwie części

przewodzące dostępne, powinien być nie mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu

ochronnego przyłączonego do tych części przewodzących dostępnych.

Przewód połączenia wyrównawczego dodatkowego, łączący części przewodzące dostępne

z częściami przewodzącymi obcymi powinien mieć przekrój nie mniejszy niż połowa

przekroju odpowiedniego przewodu ochronnego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           111

Jako połączenia wyrównawcze dodatkowe mogą być wykorzystywane części przewodzące

obce o trwałym charakterze, takie jak stalowe konstrukcje budowlane lub przewody

dodatkowe lub kombinacje wymienionych konstrukcji i przewodów.

5.5.1.3. Połączenia wodomierzy

Jeżeli rury wodociągowe w obiektach budowlanych są wykorzystywane do uziemień lub jako

przewody ochronne, wodomierz powinien zostać zmostkowany, z tym że przewód

mostkujący powinien mieć odpowiedni przekrój w zależności od tego, czy pełni on funkcję

przewodu ochronnego, przewodu wyrównawczego czy też przewodu uziemienia funkcjonalnego.

5.6. Montaż oprzewodowania

5.6.1. Wymagania ogólne

Dobór i montaż oprzewodowania powinny spełniać podstawowe zasady podane w normie

IEC 60364-1 dotyczące przewodów i kabli, ich połączeń, wsporników lub podwieszeń,

obudów lub metod ochrony przed wpływami zewnętrznymi.

5.6.2. Rodzaje oprzewodowania

5.6.2.1. Sposób wykonania oprzewodowania - w zależności od rodzaju przewodu lub kabla -

powinien być taki jak podano w PN-IEC 60364-5-52:2002, pod warunkiem, że spełnione są

wymagania dotyczące wpływów zewnętrznych podane w odpowiednich normach wyrobu.

5.6.2.2 Sposoby wykonania oprzewodowania w zależności od miejsca ułożenia - powinny

spełniać wymagania podane w PN-IEC 60364-5-52:2002.

5.6.2.3 Przykłady oprzewodowania przedstawiono w PN-IEC 60364-5-52:2002.

5.6.2.4. Systemy przewodów szynowych

Oprzewodowanie przy zastosowaniu przewodów szynowych powinno spełniać wymagania

normy IEC 60439-2 i powinno być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta. Instalacja

powinna spełniać wymagania PN-IEC 60364-5-52:2002

5.6.2.5. Obwody prądu przemiennego

Przewody obwodów prądu przemiennego, instalowane w obudowach ferromagnetycznych,

powinny być układane tak, aby wszystkie przewody każdego obwodu znajdowały się w tej

samej obudowie.

Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, może nastąpić przegrzanie i nadmierny spadek napięcia

spowodowany prądami wirowymi.

5.6.2.6. Systemy rur i listew instalacyjnych

W tej samej rurze lub w listwie instalacyjnej mogą być ułożone różne obwody pod

warunkiem, że wszystkie przewody są izolowane na najwyższe zastosowane napięcie

znamionowe.

5.6.3. Dobór i montaż w zależności od wpływów zewnętrznych

5.6.3.1. Temperatura otoczenia

5.6.3.1.1. Oprzewodowanie powinno być tak dobrane i zamontowane, aby przy najwyższej

temperaturze otoczenia nie przekroczyło temperatur podanych w PN-IEC 60364-5-52:2002.

5.6.3.1.2. Takie elementy oprzewodowania, jak kable, przewody i osprzęt powinny być

montowane lub użytkowane jedynie w granicach temperatur ustalonych w odpowiednich

normach wyrobu lub podanych przez producenta.

5.6.3.2. Zewnętrzne źródła ciepła

5.6.3.2.1. W celu uniknięcia skutków wydzielania ciepła przez źródła zewnętrzne należy

zastosować jedną z niżej podanych metod lub inną równie skuteczną metodę ochrony

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         112

zastosowanego rodzaju oprzewodowania:

- osłonięcie;

- dostateczne oddalenie od źródła ciepła;

- dobór rodzaju oprzewodowania uwzględniający wystąpienie możliwości dodatkowego

wzrostu temperatury;

- miejscowe wzmocnienie lub zastąpienie materiału izolacyjnego.

Ciepło wydzielane przez źródła zewnętrzne może być przenoszone przez promieniowanie,

konwekcję lub przewodzenie:

- z sieci ciepłej wody,

- z urządzeń elektrycznych i opraw oświetleniowych,

- z procesu produkcyjnego,

- z przenoszenia ciepła przez materiały przewodzące,

- z oddziaływania słońca na oprzewodowanie lub jego otoczenie.

5.6.3.3. Obecność wody

5.6.3.3.1. Oprzewodowanie powinno być tak dobrane i zmontowane, aby w wyniku dostępu

wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia. Całość oprzewodowania powinna mieć stopień

ochrony IP odpowiednio dostosowany do miejscowych warunków.

Ogólnie biorąc, powłoki i izolacje przewodów instalacji stałej można uznać za zabezpieczone

przed dostępem wilgoci, jeżeli nie są one uszkodzone. Szczególnej uwagi wymagają kable

poddawane częstemu oblewaniu wodą, zanurzaniu lub zatapianiu w wodzie.

5.6.3.3.2. Jeżeli woda może się zbierać lub kondensować w oprzewodowaniu należy

zapewnić jej odprowadzenie.

5.6.3.3.3. Jeżeli oprzewodowanie może być poddawane działaniom fal, należy wzmocnić jego

ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi stosując jedną lub więcej metod podanych

w PN-IEC 60364-5-52:2002

5.6.3.4. Obecność obcych ciał stałych

5.6.3.4.1. Oprzewodowanie powinno być tak dobrane i zmontowane, aby skutki wynikające

z przedostawania się obcych ciał stałych były zminimalizowane. Całość oprzewodowania

powinna mieć s topień ochrony I P odpowiednio dostosowany do miejscowych warunków.

5.6.3.4.2. W miejscach, w których znajdują się znaczne ilości pyłu, należy zastosować

dodatkowe środki zapobiegające gromadzeniu się tego pyłu lub innych substancji w ilościach

utrudniających odprowadzenie ciepła z oprzewodowania.

5.6.3.5. Obecność substancji powodujących korozję lub zanieczyszczenie

5.6.3.5.1. Części oprzewodowania podatne na niszczące działania substancji powodujących

korozję i zanieczyszczenie, powinny być odpowiednio zabezpieczone, tak by stały się

odporne na działania takich substancji.

W takich przypadkach odpowiednimi metodami ochrony dodatkowej może być zastosowanie

podczas montażu takich środków, jak otaśmowanie, pokrycie farbą lub smarem.

5.6.3.5.2. Różne metale mogące tworzyć ogniwa elektrolityczne nie powinny stykać się, jeżeli

nie zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia.

5.6.3.5.3. Elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne lub

indywidualne niszczenie nie powinny się dotykać.

5.6.3.6. Udary

5.6.3.6.1. Oprzewodowanie powinno być tak dobrane i zmontowane, aby wszelkie

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                      113

uszkodzenia powodowane przez narażenia mechaniczne, np. przez udary, były

zminimalizowane.

5.6.3.6.2. W instalacjach stałych, w których mogą występować udary o średnich lub

znacznych natężeniach, ochronę powinny zapewniać:

- właściwości mechaniczne oprzewodowania; lub

- dobór miejsca; lub

- ochrona mechaniczna ogólna albo miejscowa; lub

- kombinacja powyższych środków.

5.6.3.7. Wibracje

5.6.3.7.1. Oprzewodowanie podparte lub zamocowane na stałe do urządzeń poddawanych

wibracjom średnim lub silnym powinno być dostosowane do tych warunków. Dotyczy to

szczególnie kabli i ich połączeń.

Zaleca się ze szczególną uwagą wykonywać przyłączenia przewodów do drgających

urządzeń. Mogą być zastosowane szczególne rozwiązania w odniesieniu do określonych

miejsc, np. zastosowanie przewodów elastycznych.

5.6.3.7.2. Odbiorniki energii elektrycznej zawieszane w instalacjach stałych,

np. oświetleniowe, powinny być przyłączone za pomocą przewodów z żyłami giętkimi.

Można nie stosować przewodów z żyłami giętkimi, jeżeli nie przewiduje się występowania

wibracji, ani poruszania się ww. odbiorników.

5.6.3.8. Inne narażenia mechaniczne

5.6.3.8.1. Oprzewodowanie powinno być tak dobrane i zmontowane, aby podczas montażu,

użytkowania i konserwacji uszkodzenie powłok i izolacji przewodów i kabli oraz ich

końcówek było utrudnione.

5.6.3.8.2. Rury instalacyjne i kanały przewodowe ułożone w elementach budowlanych

powinny być całkowicie zmontowane w każdym obwodzie przed wciągnięciem do nich

przewodów lub kabli.

5.6.3.8.3. Promienie każdej krzywizny w oprzewodowaniu powinny być takie, aby przewody

i kable nie uległy uszkodzeniu.

5.6.3.8.4. Jeżeli przewody i kable nie są podparte w sposób ciągły na swoich podporach lub

nie przewiduje tego metoda instalowania, odległości między podporami powinny być tak

dobrane, aby nie następowało ich uszkodzenie pod wpływem ciężaru własnego.

5.6.3.8.5. Jeżeli w oprzewodowaniu występują stałe naprężenia (np. w wyniku ich ciężaru

własnego przy ułożeniu pionowym), powinien być zastosowany odpowiedni typ kabla lub

odpowiedni przekrój przewodu i powinna być zastosowana taka metoda montażu, aby

przewody i kable nie ulegały uszkodzeniu pod wpływem własnego ciężaru.

5.6.3.8.6. W przypadku oprzewodowania, w którym przewody lub kable mogą być wciągane

lub wyciągane, powinien być zapewniony dostęp wystarczający do wykonywania tych

czynności.

5.6.3.8.7. Oprzewodowanie ułożone w podłodze powinno być odpowiednio zabezpieczone

przed uszkodzeniami wynikającymi z użytkowania podłogi.

5.6.3.8.8. Oprzewodowanie sztywno zamocowane w ścianach powinno być ułożone poziomo,

pionowo lub równolegle do krawędzi ścian.

Oprzewodowanie ułożone wewnątrz konstrukcji, ale nie zamocowane może przebiegać po

najkrótszej możliwej trasie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                       114

5.6.3.8.9. Oprzewodowanie giętkie powinno być tak wykonane, aby nie występowały

nadmierne siły rozciągające przewody i połączenia.

5.6.3.9. Obecność flory i/lub pleśni

Jeżeli na podstawie doświadczeń lub przewidywań można spodziewać się zagrożenia

wynikającego z obecności flory lub pleśni, należy odpowiednio dobrać lub należy zastosować

specjalne środki ochronne.

5.6.3.10. Obecność fauny

Jeżeli na podstawie doświadczeń lub przewidywań można spodziewać się zagrożenia należy

odpowiednio dobrać oprzewodowanie lub należy zastosować specjalne środki ochronne, na

przykład:

- właściwości mechaniczne oprzewodowania; lub

- dobór miejsca; lub

- zastosowanie dodatkowego ogólnego lub miejscowego środka ochronnego; lub

- kombinacja powyższych środków.

5.6.3.11. Promieniowanie słoneczne

Jeżeli na podstawie doświadczeń lub przewidywań można spodziewać się znacznego

promieniowania słonecznego, należy odpowiednio dobrać i wykonać oprzewodowanie lub

należy zapewnić odpowiednie osłony.

5.6.3.12. Konstrukcja budynku

5.6.3.12.1. W przypadku, gdy istnieje zagrożenie związane z możliwością ruchów konstrukcji

budynku, zastosowane wsporniki kabli i system ochrony powinny umożliwiać takie

dostosowania się do tych ruchów, aby przewody i kable nie były poddawane nadmiernym

naprężeniom mechanicznym.

5.6.3.12.2. W przypadku sprężystych lub niestabilnych konstrukcji należy zastosować giętkie

oprzewodowanie.

5.6.4. Przekroje przewodów

5.6.4.1. Przekrój przewodów fazowych w obwodach prądu przemiennego i przewodów

czynnych w obwodach prądu stałego nie powinien być mniejszy niż podany

w PN-IEC 60364-5-52:2002.

5.6.4.2. Przewód neutralny, jeżeli jest, powinien mieć ten sam przekrój co przewód fazowy:

- w obwodach jednofazowych lub dwuprzewodowych niezależnie od przekroju tych

przewodów;

- w obwodach wielofazowych i jednofazowych trójprzewodowych, w których przekrój

przewodów fazowych jest mniejszy lub równy 16 mm2 w przypadku miedzi lub

25 mm2 w przypadku aluminium.

5.6.4.3. W obwodach wielofazowych, w których przekrój przewodu fazowego jest większy

niż 16 mm2 w przypadku miedzi lub 25 mm2 w przypadku aluminium, przekrój przewodu

neutralnego może być mniejszy niż przekrój przewodów fazowych, jeżeli są spełnione

jednocześnie następujące warunki:

- spodziewany prąd maksymalny w przewodzie neutralnym, obejmujący także wyższe

harmoniczne w normalnych warunkach, nie jest większy niż obciążalność prądowa

długotrwała przy zmniejszonym przekroju przewodu neutralnego;

Zaleca się, aby obciążenie obwodu w normalnych warunkach było praktycznie równo

rozdzielone na poszczególne fazy,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          115

- przewód neutralny jest zabezpieczony przed przetężeniami, zgodnie z wymaganiami

IEC 60364-4-473

- przekrój przewodu neutralnego jest co najmniej równy 16 mm2 w przypadku miedzi

lub 25 mm2 w przypadku aluminium.

5.6.5. Połączenia elektryczne

5.6.5.1. Połączenia między przewodami i między przewodami a innymi urządzeniami

powinny zapewniać trwałą ciągłość elektryczną, odporność na narażenia mechaniczne

i odpowiednią ochronę mechaniczną.

5.6.5.2. Dobierając sposoby połączenia należy brać pod uwagę:

- materiał żyły przewodu i jego izolacji;

- liczbę i kształt drutów tworzących żyłę przewodu;

- przekrój żył; i

- liczbę przewodów, które mają być ze sobą łączone.

Zaleca się unikać połączeń lutowanych w obwodach siłowych. Jeżeli są stosowane, zaleca się

brać pod uwagę "płynięcia" i naprężenia mechaniczne

5.6.5.3. Do wszystkich połączeń powinien być możliwy dostęp w celu oględzin, prób

i konserwacji, z wyjątkiem następujących przypadków:

- połączeń kabli ułożonych w ziemi;

- połączeń zatopionych w masie izolacyjnej lub połączeń szczelnych;

- połączeń między zimnymi końcami i elementami grzejnymi jak w systemach

ogrzewania sufitowego, podłogowego i wykonanego z taśm grzejnych.

5.6.5.4. Jeżeli jest to konieczne, należy przedsięwziąć takie środki ostrożności, aby

temperatura występująca na połączeniach w warunkach normalnych nie zmniejszała

skuteczności izolacji łączonych przewodów i ich podpór.

5.6.6. Dobór i montaż w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia

5.6.6.1. Środki ostrożności wewnątrz ognioszczelnej obudowy

5.6.6.1.1. Należy zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia poprzez zastosowanie

odpowiednich materiałów i wykonanie zgodnie z postanowieniami PN-IEC 60364-5-52:2002.

5.6.6.1.2. Oprzewodowanie powinno być tak wykonane, aby nie umniejszało wytrzymałości

konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwa ogniowego.

5.6.6.1.3. Przewody spełniające wymagania normy IEC 60332-1 i wyroby spełniające

wymagania wytrzymałości ogniowej określonej w normie IEC 60614 i w innych normach

IEC dotyczących oprzewodowania, mogą być instalowane bez specjalnych zabezpieczeń.

5.6.6.2. Szczelność przejść oprzewodowania

5.6.6.2.1. Jeżeli oprzewodowanie przechodzi przez elementy konstrukcyjne budynku, takie

jak stropy, ściany, dachy, podłogi, ścianki działowe lub wnęki, pozostałe po nich otwory

powinny być tak uszczelnione, aby stopień odporności ogniowej (jeżeli jest wymagany)

danego elementu konstrukcyjnego budynku był taki jak przed tą penetracją (patrz ISO 834).

5.6.6.2.2. Elementy oprzewodowania, takie jak rury instalacyjne, kanały przewodowe, listwy

instalacyjne, szyny, przewody szynowe, które przechodzą przez elementy konstrukcji

budowlanej mające określoną wytrzymałość ogniową powinny być uszczelnione wewnątrz w

celu utrzymania tego samego stopnia odporności ogniowej jaką miały przed tym przejściem,

jak również uszczelnione zewnętrznie zgodnie z wymaganiami określonymi

w PN-IEC 60364-5-52:2002

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          116

5.6.6.2.3. Wszystkie uszczelnienia powinny spełniać wymagania i postanowienia

PN-IEC 60364-5-52:2002

5.6.6.3. Warunki wykonania

Podczas wykonywania oprzewodowania może być wymagane zastosowanie tymczasowego

uszczelnienia.

5.6.6.4. Sprawdzenie i próby

Uszczelnienia należy sprawdzić, aby upewnić się, czy spełniają one wymagania dotyczące

wykonania w zakresie Próby Typu IEC, w odniesieniu do określonego wyrobu

5.6.7. Zbliżenie do innych instalacji

5.6.7.1. Zbliżenie do innych instalacji elektrycznych

Obwody I i II zakresu napięcia nie powinny wchodzić do tego samego oprzewodowania,

chyba że każdy przewód jest izolowany na najwyższe zastosowane w tym oprzewodowaniu

napięcie lub zastosowano jeden z niżej podanych sposobów:

- każda żyła przewodu wielożyłowego jest izolowana na najwyższe napięcie

zastosowane w tym przewodzie; lub

- przewody są izolowane w zakresie ich napięcia i ułożone w osobnych przegrodach

kanałów przewodowych, systemach listew; lub

- zastosowano osobne systemy rur instalacyjnych.

5.6.7.2. Zbliżenie do instalacji nieelektrycznych

5.6.7.2.1. Oprzewodowanie nie powinno być układane blisko urządzeń wydzielających ciepło,

dym i pary, które mogłyby powodować niszczenie przewodów, chyba że przed szkodliwymi

skutkami tych oddziaływań byłoby ono zabezpieczone przesłonami tak rozmieszczonymi, aby

nie miały wpływu na rozprzestrzenianiu się ciepła od tych przewodów.

5.6.7.2.2. Jeżeli oprzewodowanie przebiega poniżej instalacji mogących powodować

kondensację (np. wody, pary, gazu), należy przedsięwziąć środki ostrożności mające na celu

zabezpieczenie oprzewodowania przed uszkodzeniami.

5.6.7.2.3. Jeżeli instalacja elektryczna jest ułożona w sąsiedztwie instalacji nieelektrycznej,

powinny być one wykonane w taki sposób, aby wszelkie czynności prowadzone przy jednej

z nich nie mogły powodować uszkodzenia drugiej.

Można to osiągnąć

- stosując odpowiednie odstępy między instalacjami; lub

- stosując mechaniczne lub cieplne osłony.

5.6.7.2.4. Jeżeli instalacja elektryczna jest umieszczona w bezpośrednim sąsiedztwie

z instalacją nieelektryczną to powinny być spełnione oba niżej podane warunki:

- w warunkach normalnych oprzewodowanie powinno być odpowiednio zabezpieczone

przed zagrożeniem wynikającym z obecności innych przewodów, i

- ochrona przed dotykiem pośrednim powinna być wzmocniona, zgodnie

z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 uznając nieelektryczne przewody metalowe

za obce części przewodzące.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            117

6.2. Zasady wykonania kontroli robót.

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu

wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej.

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju

i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań

do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez niego.

6.3. Postanowienia ogólne

6.3.1. Każda instalacja podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do

eksploatacji, powinna być poddana, tak daleko jak to jest możliwe, oględzinom i próbom

w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania normy PN-IEC 60364-6-61:2000

6.3.2. Dokumentację wraz ze schematami, należy udostępnić osobom sprawdzającym

instalację.

6.3.3. W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności

w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz zainstalowanego wyposażenia.

6.3.4. W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji należy sprawdzić, czy ta

rozbudowa lub zmiana są zgodne z postanowieniami normy PN-IEC 60364-6-61:2000 i czy

nie powodują one pogorszenia stanu bezpieczeństwa istniejącej instalacji.

6.3.5. Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną, kompetentną

w zakresie sprawdzania.

6.4. Oględziny

6.4.1. Oględziny należy wykonywać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania

instalacji.

6.4.2. Oględziny mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia

elektryczne:

- spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, podane w odpowiednich normach

wyrobu;

- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami niniejszej

normy;

- nie mają widocznych uszkodzeń w pływających na pogorszenie bezpieczeństwa.

6.4.3. W zależności od potrzeb należy sprawdzić co najmniej:

- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, łącznie z pomiarami odstępów,

np. w przypadku stosowania ochrony z użyciem przegród lub obudów, barier lub

umieszczenia instalacji poza zasięgiem ręki

- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu

się pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła;

- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia;

- dobór i na stawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;

- istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających

i łączących

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           118

- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych

- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych

- umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji

- oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków i tp.

- poprawność połączeń przewodów

- dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację.

6.5. Próby

6.5.1. Postanowienia ogólne

W zależności od potrzeb należy przeprowadzić, w miarę możliwości w następującej

kolejności, niżej wymienione próby dotyczące:

- ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych

i dodatkowych

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- ochrony przez separację obwodów

- rezystancji podłóg i ścian

- samoczynnego wyłączenia zasilania

- sprawdzenia biegunowości

- wytrzymałości elektrycznej

- działania

- skutków działania ciepła

- spadku napięcia

Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę tę i próby

poprzedzające, o ile mogą mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po usunięciu

przyczyny niezgodności.

6.5.2. Ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń

wyrównawczych

Należy wykonać próbę ciągłości przewodów. Zaleca się wykonanie próby z użyciem źródła

prądu stałego lub przemiennego o napięciu od 4 V do 24 V w stanie bez obciążeniowym

i prądem co najmniej 0,2 A .

6.5.3. Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej

Rezystancję izolacji należy zmierzyć:

a) między kolejnymi parami przewodów czynnych;

b) między każdym przewodem czynnym a ziemią.

6.5.4. Ochrona za pomocą separacji obwodów

Separację części czynnych jednego obwodu od części czynnych innych obwodów i od ziemi,

zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000, należy sprawdzić, mierząc rezystancję izolacji.

Zmierzone wartości rezystancji, w miarę możliwości z przyłączonymi urządzeniami, powinny

być zgodne z wartościami podanymi w PN-IEC 60364-6-61:2000

6.5.5. Rezystancja podłóg i ścian

W razie konieczności sprawdzenia wymagań podanych w PN-IEC 60364-4-41:2000 to należy

wykonać co najmniej trzy pomiary w tym samym pomieszczeniu; w tym jeden pomiar

w odległości około 1 m od dostępnych, występujących w tym pomieszczeniu, części

przewodzących obcych. Pozostałe dwa pomiary powinny być wykonane przy większych

odległościach.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         119

Powyższą serię pomiarów należy powtórzyć dla każdej powierzchni podlegającej badaniu.

6.5.6. Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia

zasilania

6.5.6.1. Postanowienia ogólne

Skuteczność środków ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie

zasilania sprawdza się w sposób następujący:

a) Układy TN

Zgodność z postanowieniami PN-IEC 60364-4-41:2000 należy sprawdzić:

1) przeprowadzając pomiar impedancji pętli zwarciowej

2) Sprawdzenie charakterystyk współdziałającego urządzenia ochronnego (tj. oględzin

nastawienia prądów powodujących zadziałanie wyłączników i prądu znamionowego

bezpieczników oraz wykonanie prób urządzeń różnicowoprądowych

b) Układy TT

Zgodność z postanowieniami PN-IEC 60364-4-41:2000 należy sprawdzić:

1) przeprowadzając pomiar rezystancji uziomu i przewodu ochronnego części przewodzących

dostępnych instalacji

2) weryfikując charakterystyki skojarzonego urządzenia ochronnego, które należy wykonać:

- dla urządzeń różnicowoprądowych przeprowadzając oględziny i wykonując próbę;

- dla urządzeń zabezpieczeń nadprądowych przeprowadzając oględziny (tj. nastawienia

prądów wyłączników, prądów znamionowych bezpieczników);

- dla przewodów ochronnych sprawdzając ich ciągłość ( patrz 612. 1).

c) Układy IT

Przeprowadzić obliczenia lub pomiar prądu pierwszego doziemienia.

6.5.6.2. Pomiar rezystancji uziomu

Pomiar rezystancji uziomu, tam gdzie jest to zalecane wykonuje się według odpowiedniej

metody.

6.5.6.3. Pomiar impedancji pętli zwarciowej

Pomiar impedancji pętli zwarciowej należy wykonywać przy częstotliwości znamionowej

obwodu.

6.5.6.4. Pomiar rezystancji przewodów ochronnych

Sprawdzenie polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji R między każdą częścią

przewodzącą dostępną a najbliższym punktem głównego przewodu wyrównawczego.

6.5.7. Sprawdzanie biegunowości

Jeżeli przepisy zabraniają instalowania w przewodzie neutralnym jednobiegunowych

łączników, to należy skontrolować biegunowość w celu stwierdzenia, czy wszystkie te

łączniki są włączone jedynie w przewody fazowe.

6.5.8. Próba wytrzymałości elektrycznej

Próbę wykonuje się na urządzeniach w miejscu ich zainstalowania.

6.5.9. Próby działania

Zespoły, takie jak rozdzielnice i sterownice, napędy, urządzenia sterownicze, blokady,

powinny być poddane próbie działania w celu stwierdzenia, czy są one właściwie

zmontowane, nastawione i zainstalowane, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami normy

PN-IEC 60364-6-61:2000.

Urządzenia ochronne, jeżeli to konieczne, powinny być poddane próbie działania w celu

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          120

stwierdzenia, że są prawidłowo zainstalowane i nastawione.

6.6. Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być

sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane

badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono

z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie

zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja ogrzewania

powinna być przedstawiona do ponownych badań.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji

elektrycznej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami

przyjętymi w kosztorysowaniu.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualną dokumentacją projektową powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- protokół odbioru robót

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

9.2. Podstawa płatności

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów wybudowanego oświetlenia

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m wybudowanego oświetlenia.

Cena obejmuje:

- opracowanie i uzgodnienie z Użytkownikiem harmonogramu robót,

- koszt materiałów,

- dostarczenie materiałów

- układanie kabli,

- montaż osprzętu kablowego,

- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji,

- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy przebudowie,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- koszt nadzoru użytkownika, na przykład Rejonu Energetycznego.

10. Przepisy związane

10.1 Normy.

PN-EN 60269-3:1997 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników instalacyjnych przeznaczonych do stosowania przez osoby

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        121

niewykwalifikowane (bezpieczniki głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań)

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 1008: Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego

zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego

PN-IEC 1009: Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego

PN-89/E-04160.55 Przewody elektryczne. Metody badań. Sprawdzenie odporności przewodów na rozprzestrzenianie płomienia

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania

dotyczące przewodów szynowych

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         122

11. WEWNĘTRZNE INSTALACJE

SANITARNE

11.1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy wewnętrznych

instalacji wodociągowych podczas kompleksowej modernizacji placówki oświatowej

w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu

wewnętrznej instalacji wodociągowej i obejmują dostawę i montaż następujących elementów:

montaż rur i kształtek

montaż armatury

montaż przejść przez przegrody budowlane

1.4. Sprawdzenie zakresu i zawartości projektu technicznego instalacji wodociągowej

pod kątem moŜliwości jej poprawnego wykonania i odbioru

Prawo budowlane nie określa wymagań jakie powinien spełniać projekt techniczny instalacji

wodociągowej. W art. 34 ustawy Prawo budowlane zostały określone jedynie wymagania

jakie powinien spełniać projekt budowlany, który należy dołączyć do wniosku o pozwolenie

na budowę. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Szczegółowy zakres

i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie [11]. Brak jest w kraju dokumentu,

który określałby zakres i formę projektu technicznego instalacji wodociągowej.

W STWiOR instalacji wodociągowych opisano wymagania techniczne dotyczące wykonania

instalacji oraz zakres badania przed odbiorem prawidłowości spełniania niektórych z tych

wymagań.

1.5. Określenia podstawowe

1.5.1. Instalacja wodociągowa

Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń,

służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania

jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna

odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

1.5.2. Woda do spożycia przez ludzi

Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu [13].

1.5.3. Instalacja wodociągowa wody zimnej

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            123

Instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za

zestawem wodomierza głównego, a instalacja wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) –

od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.

1.5.4. Instalacja wodociągowa wody ciepłej

Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą

urządzenia do przygotowywania ciepłej wody.

1.5.5. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji

projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone

w żadnym jej punkcie.

1.5.6. Ciśnienie dopuszczalne instalacji

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

1.5.7. Ciśnienie próbne, ppróbne

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej

szczelności.

1.5.8. Ciśnienie nominalne PN

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze

odniesienia równej 20 0C.

1.5.9. Temperatura robocza, trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji

projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona

w żadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 0C, a instalacji wody ciepłej 60 0C.

1.5.10. Średnica nominalna (DN lub dn)

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej

(dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej

w milimetrach.

1.5.11. Nominalna grubość ścianki rury (en)

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą rzeczywistej

grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

1.5.12. Szereg rur (S) – dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną

z geometrią rur.

1.5.13. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) – dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą

stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.

1.5.14. Temperatura awaryjna, ta (lub tmal) – dla instalacji wykonanej z przewodów z

tworzywa sztucznego

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczającego temperaturę roboczą, jaka

może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego

i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej wytrzymałości instalacji nie

może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

1.5.15. Trwałość instalacji – wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego

Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej wytrzymałości od ciśnienia

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            124

i temperatury podano w ZAT – Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p.2

STWiOR). Przyjmuję się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji, z uwzględnieniem

sum czasów pracy w temperaturach o określonych wartościach. Temperatura awaryjna

instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie

przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy

czas temperatury awaryjnej nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy

występowania temperatury awaryjnej mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji

wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego.

1.5.16. Specyfikacja techniczna

Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces wytwarzania

w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym

w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania

i oznaczania wyrobu.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

2.2. Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych.

Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych to stal węglowa zwykła, ocynkowana.

2.3. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [1], stosować wyroby

budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

2.4. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są

właściwie oznaczone:

16) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,

wykazujący, że zapewniono zgodność kryteriami technicznymi określonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów

i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej

certyfikacji [7 i 8],

17) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat

zgodności lub deklarację zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną, mające

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych –

w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

18) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do

rozporządzenia,

19) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         125

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

20) Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

2.5. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem

[4], wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją

oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

2.6. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jeżeli jego

ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót

budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 2.5., oraz udostępniać je

przedstawicielom uprawnionych organów.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

5.2. Wymagania ogólne

5.2.1. Instalacja wodociągowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewnić

obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań

podstawowych dotyczących w szczególności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

5.2.2. Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy

spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego

w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1],

z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie

przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.3. W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy

i zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań

wymienionych w 5.2.1. i 5.2.2. jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           126

ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy

budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym

komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim

inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.

5.2.4. Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie

zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu

budowlanego tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania),

oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych

dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych (dla budynków

mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]).

5.3. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych

5.3.1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych

miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość

odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków

przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie

sprężonym powietrzem.

5.3.2. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.

5.3.3. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po

ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem

i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego

kabla grzejnego).

5.3.4. Nie wolno układać przewodów na ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę nad

przewodem.

5.3.5. Rozdzielacze, przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi

budynku niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu

następujących warunków:

a) temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0 0C,

b) przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi

w kanałach odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie

tworzy szczelnej płyty nad przewodem.

5.3.6. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny

spoczywać na podporach stałych ( w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to

z wymagań dl a materiału z którego wykonane są rury.

5.3.7. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy

punktach poboru wody.

5.3.8. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych,

przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.

5.3.9. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej

powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.3.10. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze

płaszczowej lub co najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            127

przewodu owiniętego np. tekturą falistą)w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:

a) Powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający,

b) W połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywające połączenia.

5.3.11. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji

wodociągowej.

5.3.12. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być

prowadzone w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną.

5.3.13. Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła

ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30 0C.

5.3.14. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary wodnej na zewnętrznej powierzchni przewodów.

5.3.15. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.

5.3.16. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ścian, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:

a) dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm,

b) dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm – 5 cm,

c) dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm – 7 cm,

d) dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm.

5.3.17. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

5.3.18. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczyło 1 cm na kondygnację.

5.3.19. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją ( w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).

5.3.20. Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów

instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.

5.3.21. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów

elektrycznych.

5.3.22. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych

powinna wynosić 0,1 m.

5.4. Podpory

5.4.1. Podpory stałe i przesuwne

5.4.1.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne,

poosiowe przesuwanie przewodu.

5.4.1.2. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały

montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania

się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         128

stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

5.4.1.3. Maksymalny odstęp między podporami przewodów – zgodnie z normami.

5.4.2. Prowadzenie przewodów bez podpór

5.4.2.1. Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”). Rura osłonowa powinna być montażowo zamocowana do podłoża, do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej.

5.4.2.2. W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany.

5.4.2.3. Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie.

5.5. Tuleje ochronne

5.5.1. Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego

przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop),należy stosować przepust w tulei ochronnej.

5.5.2. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.

5.5.3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy

zewnętrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 c m, przy przejściu przez przegrodę pionową,

b) co najmniej o 1 c m, przy przejściu przez strop.

5.5.4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki

i około 1 cm poniżej tynku na stropie.

5.5.5. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też

z tworzywa sztucznego.

5.5.6. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

5.5.7. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

5.5.8. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą

przesuwną tego przewodu.

5.6. Montaż armatury

5.6.1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,

w której jest zainstalowana.

5.6.2. Przed zamontowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.

5.6.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być zainstalowana tak,

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

5.6.4. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do

mieszkania lub lokalu użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana

armatura odcinająca.

5.6.5. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających

wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe,

pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        129

wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny, na

przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub

do grupy tego samego typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie

wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny.

5.6.6. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

5.6.7. Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu, aby

w czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek”.

5.6.8. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.

5.6.9. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na

podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu),

dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura

spustowa powinna być zlokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę

do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

5.6.10. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony

z lewej strony.

5.6.11. Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia

armatury czerpalnej na ścianie powinna być:

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem

| ##### Nazwa przyboru | ##### Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą [m] | ##### Wysokość górnej krawę- dzi przedniej ścianki przy- boru nad podłogą [m] | ##### Wysokość ustawienia [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| Zlew | 0,75 – 0,95 | 0,50 – 0,60 |  |
| Zlewozmywak do pracy stojącej | 1,10 – 1,25 | 0,85 – 0,90 |  |
| Zlewozmywak do pracy siedzącej | 1,00 – 1,10 | 0,75 |  |
| Umywalka | 1,00 – 1,15 | 0,75 – 0,80 |  |
| Umywalka w przedszkolu | 0,85 – 0,95 | 0,60 |  |
| Armatura czerpalna nad górną krawędzią przedniej ścianki przyboru |  |  | 0,25 – 0,35 |

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                   130

Wysokość ustawienia armatury ściennej

| ##### Nazwa przyboru | Wysokość ustawienia [m] |
| --- | --- |
| 01 | 02 |
| Wanna – armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny | 0,10 – 0,18 |
| Armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku | 1,00 – 1,50 |
| Główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka główki | 2,10 – 2,20 |
| Główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka główki | 1,80 – 2,00 |
| Basen do mycia nóg. Armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg. | 0,10 – 0,15 |
| Poidełko dla dzieci. Wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką | 0,65 – 0,75 |
| Poidełko dla dorosłych. Wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką. | 0,80 – 0,90 |
| Ciśnieniowy zawór spłukujący. Od osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką | 1,10 |

5.7. Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz)

5.7.1. Miejsce przeznaczone na ustawienia urządzenia do pomiaru zużycia wody

(wodomierza) powinno być suche, o temperaturze wewnętrznej przynajmniej +4 0C,

oświetlone, łatwo dostępne, o minimalnej wysokości 1,80 m i wyposażone we wpust

podłogowy. Jeżeli wodomierz służy do rozliczeń z dostawcą wody, miejsce to powinno być

wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

5.7.2. Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji

producenta.

5.7.3. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny

z kierunkiem przepływu wody w przewodzie.

5.7.4. Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja producenta

wodomierza nie stanowi inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu

przed i 3 średnicom przewodu za wodomierzem.

5.7.5. Jeżeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciążeń (metrologicznej) B-H

i A-V, to zaleca się jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej), tzn. z tarczą odczytową

w położeniu poziomym (odczyt wskazań wodomierza z góry).

5.7.6. Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę odcinającą

przez i za wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy

wodomierzem i tą armaturą.

5.7.7. Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, w zestawach wodomierzy

mieszkaniowych armatury odcinającej za wodomierzem można nie stosować.

5.7.8. Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudniać bezpośredniego odczytu

wskazań wodomierza ani możliwości jego wymiany.

Specyfikacje Techniczne Wykonania  Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            131

5.8. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej

5.8.1. Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń

hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego

strumienia wody,

b) wody ciepłej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego

strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 0C do 60 0C.

5.8.2. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej

armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych) czy

nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być

przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności w stanie zimnym.

5.8.3. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także

nastawy parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami

obliczeń hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

5.9. Izolacja cieplna

5.9.1. Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowane cieplnie.

Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody

ciepłej, w których nie ma cyrkulacji.

5.9.2. Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie

w zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji.

5.9.3. Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji

wodociągowej przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie albo jeżeli jest to

niewystarczające, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

5.9.4. Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli

wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

5.9.5. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu

wymaganych prób szczelności, wykonaniu niezbędnego zabezpieczenia antykorozyjnego

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości

wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

5.9.6. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza

osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej.

5.9.7. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być

w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku

pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.9.8. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych

ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub

uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

5.9.9. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.

5.9.10. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie

się ognia.

5.10. Oznaczanie

5.10.1. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                    132

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z zasadami oznaczania

i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej.

5.10.2. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach

zlokalizowanych:

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku, w tym

w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniach

i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych

w budynku; oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury

i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.

5.11. Opis wykonywania połączeń

5.11.1. Połączenia kielichowe lutowane

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów

łączonych.

Połączenie lutowane należy wykonać przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego

bosego końca rury i łącznika. Do łączenia kapilarnego rur miedzianych stosuje się luty

miękkie, luty twarde a także topniki. Luty miękkie stosowane są w postaci drutu i pasty (pasta

jest mieszaniną topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miękkie prowadzone jest

w temperaturze poniżej 450 °C, lutowanie twarde powyżej tej temperatury. Do lutowania

łączników z mosiądzu i brązu nie należy stosować lutów z fosforem. Do lutowania

kapilarnego stosowane są także kształtki, w których wewnątrz kielichów znajduje się lut

integralny.

Wytrzymałość i odporność na korozję połączeń lutowanych warunkują następujące

podstawowe czynniki:

- prawidłowa konstrukcja połączenia ( lut powinien pracować na ściskanie lub ścinanie),

- czystość łączonych powierzchni (wpływająca na dobre własności kapilarne

połączenia),

- dobra zwilżalność łączonych powierzchni płynnym lutem,

- dobra zdolność dyfuzyjna lutu i metali łączonych (właściwy dobór topnika i lutu)

zwiększająca się ze stopniem nagrzania lutu i metali łączonych oraz zależna od

przewodności cieplnej tych metali i jednorodność połączenia lutowanego (połączenie

lutowane powinno być wykonane bez porów i zażużleń).

5.11.2. Połączenia kielichowe klejone

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów

łączonych.

Połączenie klejone należy wykonać na odpowiednio uformowanych zakończeniach

elementów łączonych. Zewnętrzna część cylindryczna jednego elementu jest wsunięta

w gładką mufę drugiego elementu. Powierzchnie klejone obu łączonych elementów powinny

być czyste, odtłuszczone i pokryte równomiernie klejem. Do czyszczenia i odtłuszczania

należy stosować środki zalecane przez producenta. Kleje stosowane do łączenia powinny być

odpowiednie do materiału łączonych elementów, zgodne z zaleceniami producenta (objęte

specyfikacją systemu łączenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w budownictwie).

Oczyszczone i odtłuszczone powierzchnie klejone łączonych elementów pokrywa się

równomiernie klejem i po odczekaniu czasu przewidzianego instrukcją łączy ze sobą, poprzez

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            133

wsunięcie na odpowiednią głębokość, a następnie unieruchamia w stosunku do siebie na czas

również określony instrukcją. Obciążenie połączenia klejonego może nastąpić po czasie

przewidzianym instrukcją. Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższych czasów

wynikających z temperatury otoczenia, w jakiej wykonywane jest klejenie (należy wydłużać

czasy przy temperaturze niższej, można skracać czasy przy temperaturze wyższej od

optymalnej). Instrukcje klejenia określają szczegółowo minimalną temperaturę, w jakiej

dopuszcza się wykonywanie połączeń klejonych. Generalnie można przyjąć, że połączenia

klejone nie powinny być wykonywane w temperaturze poniżej + 5 0C. Niedopuszczalne jest

używanie dodatkowych materiałów w połączeniu z klejem oraz rozcieńczanie kleju.

Niedopuszczalne jest używanie kleju o przekroczonym terminie przydatności do stosowania.

Połączenia klejone powinny spełniać następujące warunki techniczne: naprężenia

przenoszone przez połączenie klejone powinny być możliwie najmniejsze, połączenie klejone

powinno być obciążone w kierunku największej wytrzymałości, stosunek powierzchni

klejenia do wielkości występujących naprężeń powinien być możliwie największy, połączenie

klejone powinno być nieprzerwane (zachowana ciągłość, błony klejowej).

5.11.3. Połączenia gwintowe

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1. Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.

Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody).

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze

nie przekracza l0 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Połączenia gwintowe mogą

być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno-pomiarowymi

o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce

połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym.

5.11.4. Połączenia kołnierzowe

Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej między

płaszczyznami przylgowymi, uszczelki kształtowej między odpowiednio uformowanymi

powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio ukształtowanymi powierzchniami

kształtowymi.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                                134

Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być kołnierzem luźnym,

wykonanym z tego samego lub innego materiału, nałożonym na odpowiednio ukształtowaną

końcówkę elementu łączonego. Połączenie kołnierzowe należy tak wykonywać, aby wykluczyć możliwość wydostawania się między łączonymi elementami, czynnika znajdującego się w przewodzie.

Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu

powinny być zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być jednakowej

długości, dostosowanej do wymiarów kołnierzy. Po skręceniu połączenia kołnierzowego

wszystkie wystające z nakrętek nagwintowane odcinki śrub, powinny być jednakowej

długości. Zaleca się aby długość ta wynosiła około 1,5 do 2 z wojów gwintu.

Niedopuszczalne jest:

- przesunięcie osi łączonych elementów,

- przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów

5.11.5. Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z poniższymi wymaganiami ogólnymi

i wymaganiami producenta elementów połączenia. Wymagania producenta elementów

połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami ogólnymi.

Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych

powierzchni łączonych elementów, w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie

materiałów. Można rozróżnić następujące rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe

Fragmenty łączonych elementów - elementu z cylindryczną powierzchnią zewnętrzną

(np. końcówka rury lub kształtki) i elementu z cylindryczną powierzchnią wewnętrzną

(np. mufa kształtki), są jednocześnie nagrzewane odpowiadającymi i m wymiarowo

końcówkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane są od końcówek

grzewczych, łączone ze sobą przez wsunięcie w nagrzaną mufę części z nagrzaną cylindryczną powierzchnią zewnętrzną i przez chwilę przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczeń. Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementów jest określona instrukcją producenta. Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższego czasu, wynikających np. z obniżonej temperatury zewnętrznej lub zróżnicowanego czasu nagrzewania łączonych elementów w przypadkach znacznych różnic grubości ścianek (np. łączenie rur z kształtkami, które mają grubsze ścianki). Rozpoczęcie nagrzewania należy tak dobrać, aby nagrzewanie obu elementów zostało zakończone jednocześnie. Końcówki grzewcze zgrzewarki są elementami wymiennymi, dobieranymi do kształtu i wymiarów łączonych elementów.

b) zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki

specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim

oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne

powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przewód oporowy zostaje podłączony do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiału elementu łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. Łączone elementy powinny być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem zasilania i przez określony czas po jego wyłączeniu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                               135

c) zgrzewanie doczołowe w celu połączenia elementów

Ucięte prostopadle końce łączonych elementów nagrzewane są przez określony instrukcją

czas płaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a następnie po jego wysunięciu, dociskane do

siebie doczołowo za pomocą specjalnego oprzyrządowania, aż do wystąpienia odpowiednio

formującej się wypływki i unieruchamiane na określony czas.

d) zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych

W niektórych systemach połączeń oferowane są specjalne elementy kształtowe, np. tak zwane

siodełka do zgrzewania z zewnętrzną powierzchnią rury. Zasada wykonywania połączenia

zgrzewanego jest identyczna jak omówione wyżej zgrzewanie doczołowe, z tym że stosowane są końcówki grzewcze o kształcie odpowiadającym łączonym elementom.

5.11.6. Połączenia zaciskowe

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów

połączenia.

Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na

rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują

się pierścieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki

łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą

praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie

mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń,

wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych.

5.12. Montaż urządzeń do podgrzewania wody

5.12.1. Elektryczne podgrzewacze przepływowe

5.12.1.1. Podłączenie do instalacji wodociągowej.

Podgrzewacze przepływowe należą do klasy urządzeń niskociśnieniowych i mogą pracować

w sieciach wodociągowych o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa i nie większym niż

0,6 MPa. Może to być instalacja wodociągowa miejska lub lokalna z hydroforem w budownictwie jednorodzinnym.

W przypadku wahań ciemnienia wody oraz wzrostu pow.0,6 MPa spowodowanego m.in. przez korzystanie z automatycznych zaworów spłukujących zainstalowanych w pobliżu ogrzewacza należy zainstalować reduktor ciśnienia.

5.12.1.2. Podłączenie do instalacji elektrycznej

Urządzenie powinno być przyłączone na stałe do instalacji elektrycznej posiadającej zacisk

uziemiający. Podłączenie do instalacji elektrycznej musi być wykonane przez elektryka

posiadającego stosowne uprawnienia. Ogrzewacz może być podłączony do wykonanej

instalacji elektrycznej w układzie sieciowym TN-S lub TN-C-S (wg. PN-IEC 60364-3

„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogólnych charakterystyk”)

o przewodach miedzianych i przekroju odpowiednim do znamionowego prądu ogrzewacza.

Zabezpieczenie przeciążeniowe sieci elektrycznej przy montażu elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody należy dobrać odpowiednio do prądu znamionowego ogrzewacza podanego przez producenta w tabeli parametrów.

Uwaga!

Każdy procent spadku napięcia poniżej napięcia znamionowego obniża wydajność grzejną

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           136

o około 2%, a tym samym zmniejsza efekt podgrzania wody.

5.12.1.3. Montaż i uruchomienie

Elektryczne podgrzewacze przepływowe mogą być montowane z własną baterią jak również

w układzie z przyłączem.

Uwaga!

Ogrzewacz nie może być montowany w pomieszczeniach, gdzie temperatura spada poniżej

1°C. Ogrzewacz należy montować wg. wytycznych producenta zawartych w instrukcji

montażu i użytkowania.

Po zamontowaniu ogrzewacza należy dokonać jego odpowietrzenia przepuszczając przez

niego wodę (ok.1 minuty) odkręcając pokrętło ciepłej wody baterii.

5.12.2. Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe

Ogrzewacze należy montować wg. wytycznych producenta zawartych w instrukcji montażu

i użytkowania.

5.13. Montaż instalacji przeciwpożarowych

5.13.1. Prowadzenie przewodów zasilających

Przewody zasilające instalacji powinny być prowadzone:

a) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych

b) jako sieć obwodowa w budynkach jednokondygnacyjnych

Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów

palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o odporności ogniowej

wynoszącej co najmniej 60 min. Warunek powyższy nie dotyczy pionów prowadzonych

w klatkach schodowych, wydzielonych pożarowo.

5.13.2. Minimalna średnica przewodów (DN), w milimetrach na których instaluje się

hydranty wewnętrzne

Dla hydrantu wewnętrznego 25 minimalna średnica wewnętrzna przewodu wodociągowego

wynosi DN 25.

5.13.3. Instalowanie zaworów hydraulicznych i szafek hydrantowych.

Zawory powinny być umieszczone na wysokości 1,35 0,05m od poziomu podłogi. Nasada

tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu

względem ścian lub względem obudowy powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża

tłocznego, odkręcanie i zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce węża i prądownicy.

Przed hydrantem lub zaworem powinna być dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii

gaśniczej.

Zgodnie z dokumentacją projektową przewiduje się montaż szafek hydrantowych wnękowych

z dwoma odcinkami węża półsztywnego o długości 15 m każdy.

Szafki hydrantowe montować należy wg wytycznych producenta.

5.13.4. Oznakowanie hydrantów i zaworów hydrantowych

Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe na pionach nawodnionych w budynkach powinny

być oznakowane wg PN-N-01256-1.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                               137

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent

poszczególnych elementów instalacji wodociągowej posiada aprobatę techniczną.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji

wodociągowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami

przyjętymi w przedmiarze, w tym np.:

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi (jednostką obmiarową jest m),

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint

i łączników,

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do przewodu o większej średnicy.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji dały wyniki pozytywne.

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia

wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia

wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie

przez przegrody budowlane wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej i innych

wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia [2], w tym wymagań

dotyczących szczelności przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza.

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji

wodociągowej.

8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót

poprzedzających.

8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą

wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy.

8.1.3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do

następujących rodzajów robót:

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary

otworów,

b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy; w przypadku

odcinka pionowego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku

odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym

spadkiem,

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części

wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            138

zewnętrznej tej instalacji – wymiary zewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek,

odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna

i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie.

8.1.4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający

jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania

instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych

odbiorem.

8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do

prawidłowego wykonania instalacji w protokóle należy określić zakres i termin wykonania

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać

odbioru międzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny – częściowy instalacji wodociągowej

8.2.1. Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub

części instalacji wodociągowej, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy

on na przykład przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub

zamykanych w kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych

w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody

budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).

8.2.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

8.2.3. W ramach odbioru częściowego należy:

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym punkcie,

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji w wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzić konieczne badania odbiorcze.

8.2.4. Po wykonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym

i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie

zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które

były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych

badań odbiorczych.

8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac

należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.3. Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodociągowej

8.3.1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po

spełnieniu następujących warunków:

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            139

b) instalację wypłukano, napełniono wodą,

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.

8.3.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 8.1.),

e) protokoły odbiorów technicznych – częściowych ( patrz 8.2.) ,

f) protokóły wykonanych badań odbiorczych ( patrz 8.4.) ,

g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,

np. paszporty urządzeń ciśnieniowych,

h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

i) instrukcję obsługi instalacji.

j) atesty i zaświadczenia

8.3.3. W ramach odbioru końcowego należy:

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi

w odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych,

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

8.3.4. Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji

wodociągowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.3.5. Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień

warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

8.4. Zakres badań odbiorczych

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej.

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy

inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze

szczelności (8.6.),zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem

granicznych wartości ciśnienia i temperatury (8.11.), zabezpieczenia przed możliwością

pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość

instalacji (8.13), zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów

zwrotnych (8.15.).

8.5. Pomiary

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         140

a) temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 0,5

K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na

metalowym elemencie instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.) po uprzednim

oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej

farby lub innych zanieczyszczeń,

b) spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.

8.6. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej

8.6.1. Warunki wykonania badania szczelności

8.6.1.1. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

8.6.1.2. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których

zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej

instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części,

w ramach odbiorów częściowych.

8.6.1.3. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów

częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania

szczelności sprężonym powietrzem.

8.6.1.4. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia

ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

8.6.2. Przygotowanie do badania szczelności zimną wodą

8.6.2.1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.

8.6.2.2. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed

przekroczeniem ciśnienia roboczego.

8.6.2.3. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego

przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują

przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania

szczelności.

8.6.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną

8.6.3.1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna

być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

8.6.3.2. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce

elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym.

8.6.3.3. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej

doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.

8.6.3.4. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              141

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość

w najniższym punkcie instalacji.

8.6.3.5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego

ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie

z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11.

8.6.3.6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna

być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać 3 K) i pogoda nie powinna

być słoneczna.

8.6.3.7. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz

stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy

z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji wodociągowej

wykonanej z przewodów metalowych

(ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozję albo miedzi) wykonać zgodnie z normą. Czas trwania obserwacji instalacji ½ godziny.

UWAGA: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego

za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia się negatywnie. W takim

przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie

wstępne od początku

Badanie główne

(do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym

wynikiem pozytywnym) – zgodnie z normą. Czas trwania obserwacji instalacji 2 godziny.

UWAGA 1: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego

za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia się negatywnie. W takim

przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie,

poczynając od początku badania wstępnego.

UWAGA 2: badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze

szczelności, z wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, których producent

wymaga przeprowadzenia także innych badań, nazwanych w STWiOR badaniami

uzupełniającymi.

Badanie uzupełniające

(do badania uzupełniającego, jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta

przewodów z tworzywa sztucznego, należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym

zakończonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za

zakończone wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta

przewodów z tworzywa sztucznego.

8.6.4. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem

8.6.4.1. Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie

zawierającym oleju.

8.6.4.2. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          142

przekraczać 3 bar.

8.6.4.3. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce

elementarnej 0,1 bar.

8.6.4.4. Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być

wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości

ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %.

8.6.4.5. Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić

szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem,

spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji (np.

nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego).

8.6.4.6. W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je

lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego.

8.6.4.7. Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania

oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być

taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać 3 K) i pogoda nie powinna być

słoneczna.

8.6.4.8. Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelności instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia.

8.6.4.9. Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być

sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane

badanie, czas trwania badania oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono

z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie

zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja wodociągowa powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.7. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą

Instalację wody ciepłej, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelności wodą

zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60 0C.

8.8. Czynności po badaniach związanych z napełnianiem wodą

Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie, w którym się

ona znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem się temperatury

zewnętrznej poniżej 0 0C.

8.9. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych

instalacji wodociągowej

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy okiem nieuzbrojonym ocenić wygląd zewnętrzny instalacji.

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań.

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              143

powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.10. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy

poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody

powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób

widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi.

Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań.

Jeżeli badania były negatywne, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.11. Badania odbiorcze instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem

granicznych wartości ciśnienia i temperatury.

8.11.1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie

z wymaganiami normy PN-B-10700

8.11.2. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki

badań. Jeżeli badania były negatywne, w protokóle należy określić termin, w którym

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.12. Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej.

8.12.1. Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają

na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie

dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach 55 0C do 60 0C.

8.12.2. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki

badań. Jeżeli badania były negatywne, w protokóle należy określić termin, w którym

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.13. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody

wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji.

8.13.1. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej

w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji należy przeprowadzić

sprawdzając zgodność doboru materiałów użytych w instalacji wodociągowej, w zależności

od jakości wody wodociągowej.

8.13.2. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli badania

były negatywne, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być

przedstawiona do ponownych badań.

8.14. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji

wodociągowej.

8.14.1. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej

polegają na sprawdzeniu, wg. PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

8.14.2. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być

przedstawiona do ponownych badań.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            144

8.15. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością

przepływów zwrotnych.

8.15.1. Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przez przepływami zwrotnymi z nich.

8.15.2. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na połączeniu

instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN-B-01706.

8.15.3. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być

przedstawiona do ponownych badań.

8.16. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji wodociągowej

8.16.1. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji obejmują sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje się prze jej identyfikację i porównanie z projektem

(dokumentacją),

b) przy pompach przewodowych – jeżeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie

pionowym – zasadność takiego zamontowania,

c) szczelność połączenia pomp,

d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem,

e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem

prądem).

8.16.2. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być

przedstawiona do ponownych badań.

8.17. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej

8.17.1. Badania armatury odcinającej

Badania armatury odcinającej przy odbiorze instalacji obejmują sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem

(dokumentacją),

b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury,

c) poprawności i szczelności montażu głowic armatury

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.17.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową przy odbiorze instalacji obejmują

sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie

z projektem ( dokumentacją),

b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury,

c) poprawności i szczelności montażu głowic armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              145

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.17.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) przy odbiorze instalacji obejmują

sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez jej identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem

(dokumentacją),

b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury (regulatorów),

c) poprawności i szczelności montażu głowic armatury (regulatorów),

d) poprawności montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji,

e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas

ruchu próbnego,

f) plomb na regulatorach ( jeśli są wymagane),

g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem).

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.18. Badania odbiorcze innych elementów instalacji wodociągowej

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separatory powietrza, odgazowywaczy itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji

i dokumentację techniczno-ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań.

8.19. Badania odbiorcze instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

8.19.1. Sprawdzenie sposobu montażu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

Badania odbiorcze sposobu prowadzenia przewodów zasilających, usytuowania hydrantów

wewnętrznych i zaworów hydrantowych, sposobu zainstalowania zaworów hydraulicznych

a także oznakowania hydrantów i zaworów hydrantowych przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne.

8.19.2. Sprawdzenie wymiarów

Sprawdzenie wymiarów średnicy przewodów i wysokości umieszczenia zaworu hydrantowego nad podłogą przeprowadza się za pomocą przymiarów i uniwersalnych przyrządów pomiarowych.

8.19.3. Sprawdzenie wydajności wodnej

Sprawdzenie wydajności wodnej przeprowadza się z użyciem przepływomierza o klasie

dokładności co najmniej 2,5 przy całkowicie otwartym zaworze hydrantowym. Podczas odbioru sprawdzeniu podlega wydajność każdego z zainstalowanych zaworów.

Wydajność nominalna hydrantu wewnętrznego 25 przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa

mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosić 1,0 dm3/s.

8.19.4. Sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           146

Sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch zaworów hydrantowych położonych najniekorzystniej pod kątem hydraulicznym na jednej kondygnacji przeprowadza się wg 8.19.3.

8.19.4. Sprawdzenie ciśnienia

Sprawdzenie ciśnienia przeprowadza się przy całkowicie otwartych zaworach hydrantowych za

pomocą manometru wg PN-M-42304 o klasie dokładności co najmniej 1,6. W czasie pomiaru

wydajności przeprowadza się wg 8.19.3. i 8.19.4. Przy odbiorze, sprawdzenia dokonuje się

dla wszystkich zainstalowanych hydrantów, podczas pomiaru wydajności wg 8.19.3.

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.20. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wodociągowej

określają niniejsze STWiOR. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami pracy instalacji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociągowej to znaczy projekt, którego

realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.),

4) obliczenia powykonawcze średnic przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, strat ciśnienia oraz nominalnego ciśnienia zapewniającego utrzymanie ciągłości dostawy wody do instalacji przy wymaganym ciśnieniu wody przed punktem czerpalnym (dla instalacji wody ciepłej także obliczenia średnic przewodów cyrkulacyjnych i regulacji obiegów cyrkulacji)

5) rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające wymagania przeciwpożarowe zawarte w rozporządzeniu [14],

6) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT,

7) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji wodociągowej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami,

8) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,

9) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub

dystrybutora,

10) obmiar robót powykonawczy.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           147

10. Przepisy związane

10.1. Przepisy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 106

z 2000 r . poz. 1126 z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U., Nr 75 z 2002 r . poz. 690 z późn. zm.)

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia

1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

(Dz. U. Nr 74 z 1999 r. poz. 836)

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów

budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679 z późn. zm.)

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie (DZ. U. Nr 113 z 1998 r. poz. 728)

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998 r. poz. 673)

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu

wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz

pierwszy , mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia,

zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i

oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez

producenta deklaracji zgodności (Dz. Nr 5 z 2000 r. poz. 53)

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie

albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w

Polsce lub pochodzące z kraju z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania

certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów

tych dokumentów (Dz. U. Nr 5 z 2000 r. poz. 58)

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia

2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79 z 2003 r. poz. 714)

[10]

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001 r. poz. 747)

[13] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 w sprawie wymagań

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           148

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 z 2002 r. poz. 1718)

[14] Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dni a 16 czerwca 2003

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 121 z 2003 r. poz. 1138)

[15] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r . poz. 844 z późn. zm.)

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

10.2. Normy

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki

do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania.

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki

do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki

z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki

do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór P N.

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego).

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         149

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

Zmiana Az 1.

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku w pomieszczeniach.

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems.

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne.

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym.

prEN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniwo cynkowane materiały żelazne.

10.3. Inne dokumenty

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         150

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 1999 r.

11.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy wewnętrznych

instalacji kanalizacyjnych podczas realizacji kompleksowej modernizacji placówki oświatowej w Skalbmierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu

wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i obejmują dostawę i montaż następujących elementów:

montaż rur i kształtek

montaż przyborów sanitarnych

montaż przejść przez przegrody budowlane

1.4. Sprawdzenie zakresu i zawartości projektu technicznego instalacji wodociągowej

pod kątem możliwości jej poprawnego wykonania i odbioru

Prawo budowlane nie określa wymagań jakie powinien spełniać projekt techniczny instalacji

kanalizacyjnej. W art. 34 ustawy Prawo budowlane zostały określone jedynie wymagania

jakie powinien spełniać projekt budowlany, który należy dołączyć do wniosku o pozwolenie

na budowę. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Szczegółowy zakres

i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie [11]. Brak jest w kraju dokumentu,

który określałby zakres i formę projektu technicznego instalacji wodociągowej.

W STWiOR instalacji kanalizacyjnych opisano wymagania techniczne dotyczące wykonania

instalacji oraz zakres badania przed odbiorem prawidłowości spełniania niektórych z tych

wymagań.

1.5. Określenia podstawowe

1.5.1. Instalacja kanalizacyjna

Instalację kanalizacyjną stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń,

służące do odprowadzania ścieków komunalnych z budynku.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         151

1.5.2. Średnica nominalna (DN lub dn)

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej

(dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej

w milimetrach.

1.5.3. Nominalna grubość ścianki rury (en)

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą rzeczywistej

grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

1.5.4. Szereg rur (S) – dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną

z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością:

dn - en

S = ------------                                           (1)

2 en

-    4    -

gdzie:

dn – średnica nominalna zewnętrzna

en – nominalna grubość ścianki

1.5.5. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) – dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą

stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.

dn

SDR = ------------                                     (2)

en

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).

UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca:

SDR = 2S + 1                                           (3)

1.5.6. Trwałość instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego

Odporność termiczna rur kanalizacyjnych na przepływające ścieki wynosić powinna

w przepływie ciągłym 75 0C, a w przepływie chwilowym do 95 0C

1.5.7. Specyfikacja techniczna

Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces wytwarzania

w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym

w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania

i oznaczania wyrobu.

1.5.8. Pozostałe określenia

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i instrukcjami montażowymi producenta rurociągów z PP lub PVC oraz definicjami

podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             152

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

2.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [1], stosować wyroby

budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są

właściwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji [7 i 8],

2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

5) Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

2.4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem [4], wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

2.5. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót

budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 2.4., oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         153

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

5.2. Wymagania ogólne

Przy wykonaniu kanalizacji wewnętrznej należy stosować cały system z rur i kształtek

o połączeniach kielichowych z uszczelką z EPDM zgodną z EN 681-1 osadzoną na stałe

w kielichach

5.2.1. Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewnić

obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań

podstawowych dotyczących w szczególności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

5.2.2. Instalacja kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy

spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego

w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1],

z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie

przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.3. W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy

i zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań

wymienionych w 5.1.1. i 5.1.2. jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań

ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy

budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym

komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim

inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.

5.2.4. Instalacja kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie

odprowadzania ścieków, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu

budowlanego tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania),

oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych

dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych (dla budynków

mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]).

5.3. Cięcie rur

Rurę, która jest przycinana na placu budowy, należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć

miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede

wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy

korzystać ze skrzynki uciosowej (korytka) lub owinąć rurę kartką papieru.

Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów

i zukosować ( sfazować) pod kątem 150 i długości „b” podanej w tablicy 1 za pomocą pilnika.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            154

Tablica 1. Długość zukosowania rur do połączeń.

| DN | 40 | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |

5.4. Łączenie rur i kształtek

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie

silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem

rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można

całkowicie wsunąć do kielichów

5.5. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700

„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do

przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze

powyżej 00C. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej

i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinna wynosić

0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, należy

zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +450C..

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub w kanałach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych. W sytuacji, kiedy pion musi być prowadzony w ścianie zewnętrznej, należy zwrócić uwagę, aby nie znajdował się ona w strefie przemarzania muru. Nie zaleca się prowadzenia pionów po wierzchu ścian ze względu na hałas, jaki powodują przepływające ścieki. Bezpośrednie zamurowanie przewodów na stałe w ścianach jest niedopuszczalne.

Bruzda może być zasiatkowana i wyprawiona albo zakryta cegłą na płasko i wyprawiona.

Bruzdy powinny być co najmniej o 50 mm szersze od średnicy kielicha rury. Bruzdę w stropie można zamurować w rurze ochronnej.

5.5.1. Podejścia

Podejścia to przewody łączące urządzenia sanitarne (umywalki, miski ustępowe, wanny itd.)

z pionem lub przewodem odpływowym (poziomem). Podejścia do urządzeń sanitarnych

i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku

urządzeń, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%.

Podejścia mogą być wykonywane jako nadstropowe lub podstropowe. Przy montażu pionów

należy dążyć do wykonywania podejść nadstropowych – unika się dodatkowych przebić.

Podejścia nadstropowe powinny być zamocowane co najmniej za pomocą dwóch uchwytów.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                               155

5.5.2. Piony (przewody spustowe)

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości nie powinna

być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu

wynosi 75 mm, a dla pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych – 110 mm. Przewody

spustowe należy prowadzić w miarę możliwości pionowo i unikać odchyleń od linii pionowej

w ogóle, a w szczególności nie wolno ich montować pod kątem większym niż 450.

W przypadku budynku powyżej 5 kondygnacji należy stosować odsadzki, które stosuje się

w razie konieczności przesunięcia osi pionu w celu ominięcia belki lub zmiany grubości muru. Odsadzkę można wykonać za pomocą dwóch kolan 450.

Piony montuje się od dołu do góry i wykonuje odcinkami obejmującymi jedną kondygnację.

Każdy pion powinien być wyposażony w czyszczak wmontowany u dołu przed odpływem do

przewodu zbiorczego. Piony łączy się z odnogami przewodów zbiorczych za pomocą kolanek.

Odgałęzienia od pionu wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek o różnych średnicach

i kątach.

Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości jednej kondygnacji

budynku może wynosić 10 mm.

5.5.3. Przewody odpływowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodzą w poziomy odpływowe pod podłogą najniższej kondygnacji.

Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada

poniżej 00C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu

podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się

stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed

uszkodzeniem.

Przewody odpływowe powinny być prowadzone z możliwie najmniejszą liczbą załamań, jak

najkrótszą drogą od przewodu zbiorczego. Przewody układane pod posadzką powinny być

prowadzone równolegle i prostopadle w odległości 1,5 m od fundamentów ścian nośnych.

Poziomy kanalizacyjne na odcinkach pomiędzy rewizjami należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu.

Tablica 2. Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych

| #### Średnica przewodu (mm) | #### Spadek minimalny (%) | #### Spadek maksymalny (%) |
| --- | --- | --- |
| <110 | 2 | 15 |
| 160 | 1,5 | 15 |

5.5.4. Mocowanie przewodów

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.

Powinny one mocować przewody pod kielichami.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           156

Tablica 3. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych.

| #### Średnica przewodu (mm) | #### Rozstaw (m) |
| --- | --- |
| 50 - 110 | 1,0 |
| > 110 | 1,25 |

Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno

mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie

przesuwne. Zwykle punkty stałe lokalizuje się pod stropem (pod kielichem), a punkty

przesuwne w połowie wysokości kondygnacji.

Mocowanie Przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy

przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

5.5.4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne,

poosiowe przesuwanie przewodu.

5.5.4.2. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały

montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania

się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem

a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

5.5.5. Tuleje ochronne

5.5.5.1. Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego

przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop),należy stosować przepust w tulei ochronnej.

5.5.5.2. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.

5.5.5.3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy

zewnętrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 c m, przy przejściu przez przegrodę pionową,

b) co najmniej o 1 c m, przy przejściu przez strop.

5.5.5.4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki

i około 1 cm poniżej tynku na stropie.

5.5.5.5. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też

z tworzywa sztucznego.

5.5.5.6. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona

materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej

wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

5.5.5.7. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

5.5.5.8. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą

przesuwną tego przewodu.

5.5.5.9. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            157

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Przy przejściu przez strop pion umieszcza się w tulei ochronnej, której średnica wewnętrzna

powinna być większa o ok. 50 m od średnicy zewnętrznej przewodu.

5.5.6. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej

powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.5.7. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji

kanalizacyjnej.

5.5.8. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed

dewastacją ( w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).

5.6. Łączenie z systemem żeliwnym

Aby połączyć instalację kanalizacyjną wykonaną z rur tworzywowych z instalacją żeliwną,

należy w część kielichową dołącznika HT z uszczelką manszetową włożyć bosy koniec rury

żeliwnej. Średnice wewnętrzne manszet dołączników HT dostosowane są do średnic

zewnętrznych rur żeliwnych. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie dołącznika

z kielichem HT z uszczelką manszetową. Aby połączyć kielichową rurę żeliwną z rurą

z tworzywa, należy w kielich żeliwny włożyć uszczelkę manszetową, a do jej wnętrza

wprowadzić bosy koniec rury.

5.7. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą

pierścienia gumowego powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie

montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań

stałych i przesuwnych.

5.8. Rewizje

Rewizje montowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mieć otwory zamykane

szczelnymi pokrywami w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się gazów

z instalacji do pomieszczeń. Dozwolone jest stosowanie rewizji wprowadzonych do powierzchni podłogi z ot worem zamykanym szczelnym korkiem.

5.9. Przybory sanitarne

5.9.1. Montaż syfonów odpływowych

Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych

i złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę

(w zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety

o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części

manszety środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. Istnieje również

możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha kolana

lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy

włożyć jedną z manszet.

5.9.2. Usytuowanie przyborów

Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu

utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść

kanalizacyjnych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         158

5.9.3. Wysokość ustawienia przyborów.

Jeżeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia

mierzona od posadzki do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca:

a) umywalki dla dorosłych – od 0,75 do 0,80 m,

b) umywalki dla dzieci – od 0,50 do 0,60 m,

c) zlewy – od 0,50 do 0,60 m,

d) pisuary – od 0,65 m,

e) zlewozmywaki i zmywaki – od 0,80 do 0,90 m,

f) miski ustępowe typu stopowego powinny być wykonywane z płytą podniesioną

o około 0,15 m powyżej podłogi.

g) Wysokość ustawienia zbiorników spłukujących miski ustępowe i pisuary

wg. PN-85/B-7500/01

5.9.4. Mocowanie przyborów do ścian.

Niezabudowane w szafkach kuchennych zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki,

pisuary i zlewy powinny być przymocowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż

oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego

obciążonego siłą statyczną równą 500 N przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża

przyboru w czasie 3 h, nie powinna się w sposób widoczny odkształcić.

5.9.5. Działanie urządzeń spłukujących miski ustępowe i pisuary

Spust wody powinien nastąpić po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu dźwigni zaworu

spustowego zbiorników spłukujących lub zaworu ciśnieniowego spłukującego. Poza okresami

spłukiwania woda nie powinna dopływać do miski ustępowej lub pisuaru.

5.9.6. Wpusty podłogowe

Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów czerpalnych lub w pobliżu ścian, fundamentów pod pompy itd. Wpustów tych nie powinno się umieszczać na ciągach (traktach) komunikacyjnych. W przypadku odprowadzenia ścieków z kabin natryskowych dopuszcza się stosowanie wspólnego wpustu podłogowego, odbierającego ścieki z dwóch lub więcej kabin, pod warunkiem wykonania posadzki w taki sposób, aby ścieki z każdej kabiny dopływały bezpośrednio do wpustu, a nie przepływały przez kabinę sąsiednią. Wspólny wpust podłogowy powinien być zlokalizowany między kabinami.

5.9.7. Przelewy

Przelewy z wanny, umywalki, zbiorników spłukujących itp. Należy łączyć z podejściem

kanalizacyjnym powyżej zamknięcia wodnego.

5.10. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, należy zapewnić jej

odpowiednie wentylowanie. Można to uczynić dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych

lub kominków (grawitacyjnie) albo poprzez zawory napowietrzające.

5.10.1. Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne d wysokości

od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi

prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej

4,0 m. Rur wywiewnych nie wolno wprowadzać do przewodów wentylacyjnych dymowych

ani spalinowych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           159

5.10.2. Zawory napowietrzające

5.10.2.1. Przeznaczenie

Zawory napowietrzające stosuje się w celu dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do

instalacji kanalizacyjnej. Ze względu na to, iż zawory nie pozwalają na wydostawanie się

z instalacji tzw. gazów kanałowych, mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń jako

zakończenie pionów kanalizacyjnych lub stanowić napowietrzenie dla niekorzystnie

położonych urządzeń.

5.10.2.2. Zastosowanie

Zawory powietrzne można stosować powyżej ostatniego urządzenia na pionie kanalizacyjnym. W przypadku zastosowania zaworów na większej ilości pionów zawsze jeden pion na pięć, a także ostatni pion na każdym przewodzie odpływowym (licząc od przykanalika), musi być wentylowany tradycyjnie (rurą wywiewną). Zawory można również stosować do punktowych napowietrzeń w budynkach mieszkalnych, gdzie duży przepływ ścieków, a także długość podejścia może powodować zasysanie wody z syfonów.

5.10.2.3. Zasady montażu

Zawory najczęściej montuje się w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej 0 0C.

W przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza pomieszczeniami (np. w zewnętrznych ścianach budynku – w skrzynce z kratką wentylacyjną) zawór należy zabezpieczyć przed zamarznięciem, pozostawiając na nim górną część opakowania styropianowego. Zawory napowietrzające umieszczane na pionach wewnątrz budynku należy montować na poddaszu lub w innym pomieszczeniu, w którym zapewniony będzie niezakłócony dopływ powietrza do zaworu. Jeśli miejsce montażu zaworu jest zabudowane, należy wyposażyć je w otwór wentylacyjny. Zawory napowietrzające można montować w pomieszczeniach toalet pod warunkiem, że będą one dostępne w celu dokonania przeglądu zaworu.

W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny

należy umieścić co najmniej 35 cm ponad powierzchnią podłogi – tak aby nie dopuścić do

jego zabrudzenia i zapobiec wypływaniu przez niego ścieków. Zawory należy zawsze montować pionowo.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent poszczególnych elementów instalacji wodociągowej posiada aprobatę techniczną.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji

wodociągowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami

przyjętymi w przdmiarze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            160

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji dały wyniki pozytywne

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:

c) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia

wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia

wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie przez przegrody budowlane wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej i innych wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia [2], w tym wymagań dotyczących szczelności przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza.

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji

wodociągowej.

8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót

poprzedzających.

8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą

wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy.

8.1.3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do

następujących rodzajów robót:

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary

otworów,

b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

8.1.4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający

jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania

instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych

odbiorem.

8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do

prawidłowego wykonania instalacji w protokóle należy określić zakres i termin wykonania

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać

odbioru międzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny – częściowy instalacji kanalizacyjnej

8.2.1. Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub

części instalacji kanalizacyjnej, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy

on na przykład przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub

zamykanych w kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych

w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody

budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru

końcowego (technicznego).

8.2.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

8.2.3. W ramach odbioru częściowego należy:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             161

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym punkcie,

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji w wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzić konieczne badania odbiorcze.

8.2.4. Po wykonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym

i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie

zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które

były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych

badań odbiorczych.

8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac

należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.3. Odbiór techniczny – końcowy instalacji kanalizacyjnej

8.3.1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po

spełnieniu następujących warunków:

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,

b) instalację wypłukano,

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.

8.3.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

k) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),

l) dziennik budowy,

2) obmiary powykonawcze,

3) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 8.1.),

4) protokoły odbiorów technicznych – częściowych (patrz 8.2.),

5) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 8.4.),

6) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

7) instrukcję obsługi instalacji.

8.3.3. W ramach odbioru końcowego należy:

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi

w odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych,

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

f) atesty i zaświadczenia

8.3.4. Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji

kanalizacyjnej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          162

8.3.5. Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień

warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

8.4. Zakres badań odbiorczych

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji kanalizacyjnej.

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy

inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze

szczelności.

8.4.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji kanalizacyjnej

Warunki wykonania badania szczelności

a) Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów

b) Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.

c) Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.

8.4.2. Przebieg badania szczelności

Przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków:

a) przy swobodnym przepływie ścieków – w podejściach kanalizacyjnych i przewodach

spustowych ( pionach) odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze,

b) przy ciśnieniu próbnym równym 50 kPa – w prowadzonych wewnątrz budynku

przewodach odpływowych (poziomach) odprowadzających ścieki bytowo -gospodarcze.

Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy

obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów

sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze

należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać

obserwacji.

8.5. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji kanalizacyjnej

określają niniejsze STWiOR. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z nominalnymi parametrami pracy instalacji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji kanalizacyjnej to znaczy projekt, którego

realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.),

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        163

4) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji kanalizacyjnej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami,

5) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,

6) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub

dystrybutora,

7) obmiar robót powykonawczy.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

10. Przepisy związane

10.1. Przepisy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r . poz. 1126 z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U., Nr 75 z 2002 r . poz. 690 z późn. zm.)

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z 1999 r. poz. 836)

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów

budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679 z późn. zm.)

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie (DZ. U. Nr 113 z 1998 r. poz. 728)

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998 r. poz. 673)

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy , mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. Nr 5 z 2000 r. poz. 53)

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             164

(Dz. U. Nr 5 z 2000 r. poz. 58)

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001 r. poz. 747)

[11] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r . poz. 844 z późn. zm.)

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

10.2. Normy

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku w pomieszczeniach.

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

11.3. INSTALACJA OGRZEWCZA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy wewnętrznych

instalacji ogrzewczych podczas realizacji kompleksowej modernizacji placówki oświatowej w Skalbmierzu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            165

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu

wewnętrznej instalacji wodociągowej i obejmują dostawę i montaż następujących elementów:

-  montaż rur i kształtek

montaż armatury

montaż przejść przez przegrody budowlane

montaż źródła ciepła

montaż zabezpieczeń

montaż pompy

1.4. Sprawdzenie zakresu i zawartości projektu technicznego instalacji ogrzewczej pod

kątem możliwości sprawdzenia jej poprawnego wykonania i odbioru

Prawo budowlane nie określa wymagań, jakie powinien spełniać projekt techniczny instalacji

wodociągowej. W art. 34 ustawy Prawo budowlane zostały określone jedynie wymagania,

jakie powinien spełniać projekt budowlany, który należy dołączyć do wniosku o pozwolenie

na budowę. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Szczegółowy zakres

i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie [11]. Brak jest w kraju dokumentu,

który określałby zakres i formę projektu technicznego instalacji wodociągowej.

W WTWiO instalacji wodociągowych opisano wymagania techniczne dotyczące wykonania

instalacji oraz zakres badania przed odbiorem prawidłowości spełniania niektórych z tych

wymagań.

1.5. Określenia podstawowe

1.5.1. Instalacja ogrzewcza wodna

Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą

instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym

grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi

itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła.

W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części

zewnętrznej.

1.5.2. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Cześć wewnętrzna instalacji

ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji

lub źródła ciepła.

1.5.3. Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej

Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca

w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma

przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.

1.5.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego

Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia

z atmosferą.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              166

1.5.5. Instalacja ogrzewcza systemu otwartego

Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie

z atmosferą przez ot warte naczynie wzbiorcze.

1.5.6. Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do

rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach

obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń.

1.5.7. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę

zamarzania wody, napełniający instalacje ogrzewczą wodną.

1.5.8. Źródło ciepła

Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ

z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.

1.5.9. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego)

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości

instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

1.5.10. Ciśnienie dopuszczalne instalacji

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia)

w najniższym punkcie instalacji.

1.5.11. Ciśnienie próbne, ppróbne

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej

szczelności.

1.5.12. Ciśnienie nominalne PN

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze

odniesienia równej 200C.

1.5.13. Ciśnienie robocze urządzenia

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to

znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie

spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.

1.5.14. Temperatura robocza, trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji

projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona

w żadnym jej punkcie.

1.5.15. Średnica nominalna (DN lub dn)

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej

(dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej

w milimetrach.

1.5.16. Nominalna grubość ścianki rury (en)

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej

grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

1.5.17. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną

z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                           167

dn - en

S = ------------                                         (1)

2en

gdzie:

dn - średnica nominalna zewnętrzna,

en - nominalna grubość ścianki.

1.5.18. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą

stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.

dn

S = ---------                                             (2)

en

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).

UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca:

SDR=2S+1                                              (3)

1.5.19. Temperatura awaryjna, ta (lub tmal) - dla instalacji wykonanej z przewodów

z tworzywa sztucznego

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka

może wystąpić w czasie pracy instalacji, w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego

i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może

być przekroczona w żadnym jej punkcie.

1.5.20. Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego

Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia

i temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje się

ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów

pracy w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej

z przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin

w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie

może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować ograniczenie

trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego.

1.5.21. Specyfikacja techniczna

Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego wytwarzania

w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym

w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania

i oznaczania wyrobu.

1.5.22. Pozostałe określenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polskimi

normami.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          168

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

2.2. Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych

Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych,

zestawiono w tablicy l.

Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodów z wybranych

tworzyw sztucznych zestawiono w tablicy 2, a przewodów metalowych w tablicy 3.

Tablica 1

Materiały, z których mogą być wykonywane przewody instalacji ogrzewczych

| Poz. | ##### Oznaczenie | ##### Nazwa i opis materiału |  | ##### Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | PB | Tworzywa sztuczne | Polibutylen | Z ochroną antydyfu-zyjną |
| 2 | PE-X |  | Polietylen wysokiej gęstości icieciowany |  |
| 3 | PP-B |  | Kopolimer blokowy polipropylenu |  |
| 4 | PP-H |  | Homopolimer blokowy polipropylenu |  |
| 5 | PP-R |  | Kopolimer statyczny polipropylenu (random) |  |
| 6 | PE-X/Al./PE-HD |  | Warstwy:polipropylenu usieciowanego, aluminium poliutylenu wysokiej gęstości (własności techniczne i właściwości użytkowe jak dla materiału wielowarstwowego – nierozdzielnego) |  |
| 7 | PE-X/Al./PE-X |  | Warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu usieciowanego (własności techniczne i właściwości użytkowe jak dla materiału wielowarstwowego – nierozdzielnego) |  |
| 8 | PP-R/Al./PP-R |  | Warstwy: kopolimeru statystycznego polipropyle-nu, aluminium, kopolimeru statystycznego poli-propylenu (własności techniczne i właściwości użytkowe jak dla jednorodnego materiału warstwy wewnętrznej z ograniczeniem wydłużeń cieplnych warstwą aluminium) |  |
| 9 | - |  | Inne materiały: jeżeli przewody z nich wykonane zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego zastosowania w budownictwie. |  |
| 10 | - | Metal | Stal węglowa zwykła ocynkowana |  |
| 11 | - |  | Stal odporna na korozję |  |
| 12 | Cu |  | Miedź |  |
| UWAGA: w instalacjach ogrzewczych zabrania się stosowania stali węglowej zwykłej, Ocynkowanej. |  |  |  |  |

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             169

Tablica 2

Zalecany zakres stosowania przewodów z PE-X, PP-R i PB

w instalacjach ogrzewczych wodnych1)2)

UWAGA: odmienny zakres może być przyjęty tylko wtedy, gdy wynika to z warunków

stosowania podanych w aprobacie technicznej

| Poz. | Materiał przewodów | Ciśnienie robocze w barach | #### Temperatura robocza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | trob>800C | trob800C | trob600C | trob400C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PE-X3) | prob4 |  | S7,6 | S7,6 | S7,6 |
|  |  | 4<prob6 |  | S5,4 | S6,6 | S6,6 |
|  |  | 6<prob8 |  | S4,0 | S5,0 | S5,0 |
|  |  | 8<prob10 |  | S3,2 | S4,0 | S4,0 |
|  |  | 10<prob |  | nie stosować |  |  |
| 2 | PP-R3) | prob4 |  | S4,8 | S6,9 | S6,9 |
|  |  | 4<prob6 |  | S3,2 | S5,5 | S5,5 |
|  |  | 6<prob8 |  | S2,4 | S4,1 | S4,1 |
|  |  | 8<prob10 |  | S1,9 | S3,3 | S3,3 |
|  |  | 10<prob |  | nie stosować |  |  |
| 3 | PB3) | prob4 |  | S10,9 | S10,9 | S10,9 |
|  |  | 4<prob6 |  | S7,2 | S9,1 | S9,1 |
|  |  | 6<prob8 |  | S5,4 | S6,8 | S6,8 |
|  |  | 8<prob10 |  | S4,3 | S5,4 | S5,4 |
|  |  | 10<prob |  | nie stosować |  |  |
| dn - en gdzie dn – średnica rur nominalna S = ---------- en – grubość ścianki rur nominalna 2 en |  |  |  |  |  |  |
| 1) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadać kryteriom doboru materiałów na te instalacje, na podstawie oceny wody. 2) W instalacjach ogrzewczych powinien być spełniony warunek nie przekroczenia stężenia 0,1 mg/l tlenu w wodzie instalacyjnej, a przewody powinny mieć ograniczoną zdolność do dyfuzji tlenu atmosferycznego. 3) Własności techniczne i własności użytkowe rur poddanych obróbce ograniczającej intensywność dyfuzji tlenu są identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samego surowca. Właściwość ograniczenia intensywności dyfuzji tlenu jest cechą dodatkową i jako taka jest deklarowana przez producenta i potwierdzona odpowiednimi badaniami. |  |  |  |  |  |  |

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        170

Tablica 3

Zalecany zakres stosowania przewodów metalowych

w instalacjach ogrzewczych wodnych1)

| Poz. | Materiał przewodów oraz dla miedzi typ złączy | Ciśnienie robocze w barach | #### Temperatura robocza |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | trob> 900C | trob900C | trob600C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stal węglowa zwykła | 2) | 2) |  |  |
| 2 | Stal odporna na korozję | 2) | 2) |  |  |
| 3 | Miedź-złącza lutowane kapilarne | prob10 |  | dnom108 | dnom108 |
|  |  | 10<prob |  | nie stosować |  |
| 4 | Miedź-złącza zaciskowe | prob4 |  | dnom108 | dnom108 |
|  |  | 4<prob6 |  | dnom54 | dnom108 |
|  |  | 6<prob10 |  |  | dnom54 |
|  |  | 10<prob |  | nie stosować |  |
| 1) Stosowanie przewodów w instalacji powinno odpowiadać kryteriom doboru materiału na te instalacje, na podstawie oceny wody. 2) Stosować zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej. |  |  |  |  |  |

2.3. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [l], stosować wyroby

budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

2.4. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są

właściwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji [7 i 8],

2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracjo zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6],

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          171

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

2.5. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem

[4], wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją

oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

2.6. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [l], kierownik budowy, a jeżeli jego

ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót

budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 5.3. oraz udostępniać je

przedstawicielom uprawnionych organów.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

5.2. Wymagania ogólne

5.2.1. Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [l], zapewnić obiektowi

budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych

dotyczących w szczególności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

5.2.2. Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu

we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze

rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [l], z uwzględnieniem

ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej

ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.3. W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy

i zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust, 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań

wymienionych w 5.1.1. i 5.1.2. jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            172

ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy

budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym

komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim

inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

5.2.4. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [l], instalacja ogrzewcza powinna być wykonana,

przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający

zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych

z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we

właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych

dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych

w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [l] (dla budynków

mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]), a także zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej.

5.3. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych

5.3.1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych

miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych

miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się

możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody

zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie

sprężonym powietrzem.

5.3.2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,

zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla

materiału, z którego wykonane są rury.

5.3.3. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej

powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.3.4. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).

5.3.5. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji

antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej.

5.3.6. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń

cieplnych.

5.3.7. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone

równolegle.

5.3.8. Przewody pionowe należy prowadzić lak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczyło l cm na kondygnację.

5.3.9. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między

osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;.

Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był

dogodny montaż tych przewodów.

5.3.10. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony,

powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę).

5.3.11. W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         173

należy wykonać od strony pomieszczenia.

5.3.12. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed

dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).

5.3.13. Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej

i przewodów gazowych.

5.3.14. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny

co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów

doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie Jego średnica wewnętrzna powinna być

większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %.

5.4. Podpory

5.4.1. Podpory stale i przesuwne

5.4.1.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewniać

swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.4.1.2. Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 4, 5, 6, i 7.

Tablica 4

Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB

w instalacji ogrzewczej wodnej

| Poz. | ##### Materiał rury | Średnica nominalna rury | Przewód montowany w instalacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 600C<trob800C |  | trob600C |  |
|  |  |  | ##### Pionowo m | ##### Inaczej m | Pionowo m | Inaczej m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PE-X | DN 12 do DN 25 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| 2 | PP-R | DN 16 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
|  |  | DN 20 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,8 |
|  |  | DN 25 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
|  |  | DN 32 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 1,0 |
|  |  | DN 40 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,1 |
|  |  | DN 50 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,2 |
|  |  | DN 63 | 1,3 | 1,0 | 1,81) | 1,4 |
|  |  | DN 75 | 1,4 | 1,1 | 1,91) | 1,5 |
|  |  | DN 90 | 1,5 | 1,2 | 2,11) | 1,6 |
|  |  | DN 110 | 1,81) | 1,4 | 2,31) | 1,8 |
| 3 | PB | DN 16 do DN 25 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
|  |  | DN 32 do DN 50 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 |
|  |  | Od DN 63 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,9 |
| 1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację |  |  |  |  |  |  |

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             174

Tablica 5

Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych

w instalacji ogrzewczej wodnej

| Poz. | ##### Materiał rury | Średnica nominalna rury | ##### Przewód montowany w instalacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | trob800C |  | trob600C |  |
|  |  |  | Pionowo m | Inaczej m | Pionowo m | Inaczej m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PE-X/Al./PE-X PE-X/Al/PE-HD | DN 12 do DN 20 | 1,0 | 0,5 | jak w kol. 4 | jak w kol. 5 |
|  |  | DN 25 | 1,2 | 0,7 | jak w kol. 4 | Jak w kol. 5 |
| 2 | PP-R/Al./PP-R | DN 16 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 1,0 |
|  |  | DN 20 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
|  |  | DN 25 | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 1,3 |
|  |  | DN 32 | 1,7 | 1,3 | 1,91) | 1,5 |
|  |  | DN 40 | 1,91) | 1,5 | 2,21) | 1,7 |
|  |  | DN 50 | 2,21) | 1,7 | 2,51) | 1,9 |
|  |  | DN 63 | 2,51) | 1,9 | 2,71) | 2,1 |
|  |  | DN 75 | 2,61) | 2,0 | 2,81) | 2,2 |
|  |  | DN 90 | 2,71) | 2,1 | 3,01) | 2,3 |
|  |  | DN 110 | 2,61) | 2,0 | 3,21) | 2,5 |
| 3 | PE-RT/Al./PE-RT | Dz 14 do Dz 16 | 1,5 | 1,2 | jak w kol. 4 | jak w kol. 5 |
|  |  | Dz 18 do Dz 20 | 1,7 | 1,3 | jak w kol. 4 | jak w kol. 5 |
|  |  | Dz 25 | 1,91) | 1,5 | jak w kol. 4 | jak w kol. 5 |
|  |  | Dz 32 | 2,11) | 1,6 | jak w kol. 4 | jak w kol. 5 |
|  |  | Dz 40 | 2,21) | 1,7 | jak w kol. 4 | jak w kol. 5 |
|  |  | Dz 50 | 2,61) | 2,0 | jak w kol. 4 | jak w kol. 5 |
|  |  | Dz 63 | 2,81) | 2,2 | jak w kol. 4 | jak w kol. 5 |
|  |  | Dz 75 do Dz 110 | 3,11) | 2,4 | jak w kol. 4 | jak w kol. 5 |
| 1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację |  |  |  |  |  |  |

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             175

Tablica 6

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych

w instalacji ogrzewczej wodnej

| ##### Materiał rury | Średnica nominalna rury | ##### Przewód montowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pionowo1) m | Inaczej m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stal niestopowa (stal węglowa zwykła); Stal odporna na korozję | DN 10 do DN 20 | 2,0 | 1,5 |
|  | DN 25 | 2,9 | 2,2 |
|  | DN 32 | 3,4 | 2,6 |
|  | DN 40 | 3,9 | 3,0 |
|  | DN 50 | 4,6 | 3,5 |
|  | DN 65 | 4,9 | 3,8 |
|  | DN 80 | 5,2 | 4,0 |
|  | DN 110 | 5,9 | 4,5 |
| 1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację |  |  |  |

Tablica 7

Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych

w instalacji ogrzewczej wodnej

| ##### Materiał rury | Średnica nominalna rury | Przewód montowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pionowo1) m | Inaczej m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Miedź – złącza lutowane kapilarnie; Miedź – złącza zaciskowe | DN 12 do DN 15 | 1,6 | 1,2 |
|  | DN 18 | 2,0 | 1,5 |
|  | DN 22 | 2,6 | 2,0 |
|  | DN 28 | 2,9 | 2,2 |
|  | DN 35 | 3,5 | 2,7 |
|  | DN 42 | 3,9 | 3,0 |
|  | DN 54 | 4,6 | 3,5 |
|  | DN 64 | 5,2 | 4,0 |
|  | DN 76,1 | 5,5 | 4,2 |
|  | DN 88,9 | 6,1 | 4,7 |
|  | DN 108 do DN 159 | 6,5 | 5,0 |
| 1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację |  |  |  |

5.4.2. Prowadzenie przewodów bez podpór

5.4.2.1. Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być

prowadzony bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa

sztucznego (w „peszlu") osadzonej w warstwach podłoża podłogi.

5.4.2.2. Celowe jest takie ułożenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             176

w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody, na której przewód jest układany.

5.4.2.3. Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie.

5.5. Tuleje ochronne

5.5.1. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez

ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.

5.5.2. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.

5.5.3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy

zewnętrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,

b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop

5.5.4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej

posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek),

których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną.

5.5.5. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona

materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej

wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

5.5.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego

powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności

ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów.

5.5.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku

poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi

uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności

5.5.8. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną

tego przewodu.

5.6. Montaż grzejników

5.6.1. Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo

w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.

5.6.2. Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego

odpowietrzania.

5.6.3. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta

grzejnika.

5.6.4. Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach

ściennych i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producenta grzejników.

5.6.5. Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych

i mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż

5 członów grzejnika żeliwnego i nie więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej

niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające się

z dwóch członów, które należy montować na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

5.6.6. Grzejniki rurowe żebrowe, ożebrowane i gładkie należy mocować stosując jeden

wspornik na 1 m długości grzejnika, lecz nie mniej niż dwa wsporniki na jeden grzejnik.

W grzejnikach wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika,

przy czym należy zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd

najniższy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                      177

5.6.7. Konwektor należy montować zgodnie z instrukcją producenta konwektora.

5.6.8. Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany

przynajmniej w dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami.

5.6.9. Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych stosując

odpowiednio wymienione powyżej zasady.

5.6.10. Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy

montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.

5.6.11. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie

budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich

wspornikach lub stojakach.

5.6.12. Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono

w tablicy 8.

Tablica 8

Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych

| ##### Rodzaj grzejnika | Odstęp minimalny grzejnika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Od ściany za grzejnikiem | Od podłogi | Od spodu podokiennika (parapetu) Od spodu podokiennika (parapetu) | Od sufitu | ## Od bocznej ściany wnęki |  |
|  |  |  |  |  | Od strony grzejnika z którego boku nie jest zamontowana armatura grzejnikowa ###### Od | Od tej strony grzejnika z którego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa |
|  | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| Człon żeliwny, stalowy lub aluminiowy | 5 | 71) | 7 | 30 | 15 | 25 |
| Płytowy, stalowy | 51)2) |  |  |  |  |  |
| Rurowy gładki lub ożebrowany | 5 |  | 10 |  | 15 |  |
| 1) W pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niżej niż 12cm od podłogi i nie bliżej niż 6cm od lica ściany wykończonej a w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce minimum 10cm; grzejniki powinny być gładkie, łatwe do czyszczenia [10] 2) Dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika |  |  |  |  |  |  |

5.6.13. Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót

po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób

łączenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np. członowy grzejnik

składający się z więcej niż 20 członów), jeżeli jest to technicznie możliwe.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                      178

5.6.14. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu

zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest

możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony

z gałązkami grzejnikowymi w cela umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności

instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe

powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe.

5.6.15. Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi

w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia

wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone.

5.6.16. Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów

rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową.

5.7. Montaż armatury

5.7.1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,

w której jest zainstalowana.

5.7.2. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.

5.7.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby

była dostępna do obsługi i konserwacji.

5.7.4. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

5.7.5. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.

5.7.6. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają

dodatkowego zamocowania.

5.7.7. Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach

powinna być zainstalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda

napływała „pod grzybek". Nic dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent

dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.

5.7.8. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na

podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu),

dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura

spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona

w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji

w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie

powodującego zanieczyszczenia wody.

5.7.9. Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku

o wysokości 2-3 kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niż 20 - 25 grzejników, powinny

być wyposażone w armaturę odcinającą z armaturą spustową, montowaną na podejściu

przewodu zasilającego i powrotnego.

5.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

5.8.1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej

armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy

regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy

eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            179

zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.

5.8.2. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie

z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

5.8.3. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych

powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych.

Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

5.9. Izolacja cieplna

5.9.1. Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie

stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli:

a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu,

w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami,

b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura

powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nic przekracza

26 0C

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji

cieplnej określonych przewodów.

5.9.2. Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to

wynika z projektu technicznego tej instalacji.

5.9.3. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości

wykonania powyższych robót protokółem odbioru.

5.9.4. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj

płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

5.9.5. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste

i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.9.6. Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych

ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub

uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

5.9.7. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.

5.9.8. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie

się ognia.

5.10. Oznaczanie

5.10.1. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami

oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi

instalacji ogrzewczej.

5.10.2. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach

zlokalizowanych:

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym

w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            180

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach

i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych

w budynku. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych

z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.

5.11. Opis wykonywania połączeń

5.11.1. Połączenia kielichowe lutowane

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów

łączonych.

Połączenie lutowane należy wykonać przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego

bosego końca rury i łącznika. Do łączenia kapilarnego rur miedzianych stosuje się luty

miękkie, luty twarde a także topniki. Luty miękkie stosowane są w postaci drutu i pasty (pasta

jest mieszaniną topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miękkie prowadzone jest

w temperaturze poniżej 450 °C, lutowanie twarde powyżej tej temperatury. Do lutowania

łączników z mosiądzu i brązu nie należy stosować lutów z fosforem. Do lutowania

kapilarnego stosowane są także kształtki, w których wewnątrz kielichów znajduje się lut

integralny.

Wytrzymałość i odporność na korozję połączeń lutowanych warunkują następujące

podstawowe czynniki:

- Prawidłowa konstrukcja połączenia (lut powinien pracować na ściskanie lub ścinanie),

- Czystość łączonych powierzchni (wpływająca na dobre własności kapilarne

połączenia),

- dobra zwilżalność łączonych powierzchni płynnym lutem,

- dobra zdolność dyfuzyjna lutu i metali łączonych (właściwy dobór topnika i lutu)

zwiększająca się ze stopniem nagrzania lutu i metali łączonych oraz zależna od

przewodności cieplnej tych metali i jednorodność połączenia lutowanego (połączenie

lutowane powinno być wykonane bez porów i zażużleń).

5.11.2. Połączenia kielichowe klejone

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów

łączonych.

Połączenie klejone należy wykonać na odpowiednio uformowanych zakończeniach

elementów łączonych. Zewnętrzna część cylindryczna jednego elementu jest wsunięta

w gładką mufę drugiego elementu. Powierzchnie klejone obu łączonych elementów powinny

być czyste, odtłuszczone i pokryte równomiernie klejem. Do czyszczenia i odtłuszczania

należy stosować środki zalecane przez producenta. Kleje stosowane do łączenia powinny być

odpowiednie do materiału łączonych elementów, zgodne z zaleceniami producenta (objęte

specyfikacją systemu łączenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w budownictwie).

Oczyszczone i odtłuszczone powierzchnie klejone łączonych elementów pokrywa się

równomiernie klejem i po odczekaniu czasu przewidzianego instrukcją łączy ze sobą, poprzez

wsunięcie na odpowiednią głębokość, a następnie unieruchamia w stosunku do siebie na czas

również określony instrukcją. Obciążenie połączenia klejonego może nastąpić po czasie

przewidzianym instrukcją. Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższych czasów

wynikających z temperatury otoczenia, w jakiej wykonywane jest klejenie (należy wydłużać

czasy przy temperaturze niższej, można skracać czasy przy temperaturze wyższej od

optymalnej). Instrukcje klejenia określają szczegółowo minimalną temperaturę, w jakiej

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            181

dopuszcza się wykonywanie połączeń klejonych. Generalnie można przyjąć, że połączenia

klejone nie powinny być wykonywane w temperaturze poniżej + 5 "C. Niedopuszczalne jest

używanie dodatkowych materiałów w połączeniu z klejem oraz rozcieńczanie kleju.

Niedopuszczalne jest używanie kleju o przekroczonym terminie przydatności do stosowania.

Połączenia klejone powinny spełniać następujące warunki techniczne: naprężenia

przenoszone przez połączenie klejone powinny być możliwie najmniejsze, połączenie klejone

powinno być obciążone w kierunku największej wytrzymałości, stosunek powierzchni

klejenia do wielkości występujących naprężeń powinien być możliwie największy, połączenie

klejone powinno być nieprzerwane (zachowana ciągłość, błony klejowej).

5.11.3. Połączenia gwintowe

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub

z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny

być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1) i/lub PN-ISO 228-1. Gwint może być wykonany

w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub

w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej

integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać

wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez

nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą

narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za

pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest

dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia

łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub

pastę uszczelniającą.

Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone

z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych),

nawet, gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych

elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane

materiały pęczniejące pod wpływem wody).

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze

nie przekracza l0 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Połączenia gwintowe mogą

być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno-pomiarowymi

o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce

połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym.

5.11.4. Połączenia kołnierzowe

Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej między

płaszczyznami przylgowymi, uszczelki kształtowej między odpowiednio uformowanymi

powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio ukształtowanymi powierzchniami

kształtowymi.

Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być kołnierzem luźnym,

wykonanym z tego samego lub innego materiału, nałożonym na odpowiednio ukształtowaną

końcówkę elementu łączonego. Połączenie kołnierzowe należy tak wykonywać, aby

wykluczyć możliwość wydostawania się między łączonymi elementami, czynnika

znajdującego się w przewodzie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              182

Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu

powinny być zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być jednakowej

długości, dostosowanej do wymiarów kołnierzy. Po skręceniu połączenia kołnierzowego

wszystkie wystające z nakrętek nagwintowane odcinki śrub, powinny być jednakowej

długości. Zaleca się, aby długość ta wynosiła około 1,5 do 2 z wojów gwintu.

Niedopuszczalne jest:

- przesunięcie osi łączonych elementów,

- przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów.

5.11.5. Połączenia spawane

Połączenie spawane może być wykonywane różnymi metodami:

- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,

- spawanie łukowe elektrodami otulonymi,

- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Przy połączeniu spawanym należy:

- możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się

w przewodzie,

- stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem,

- nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych,

- nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek.

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego

jest zalecane do wykonywania połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4 mm

i to niezależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek większej od 4 mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100 mm.

Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są w normie PN-M-69013.

Do spawania stali węglowych i niskostopowych należy stosować druty według PN-M-69420. Spawanie innych materiałów należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami spawania.

Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno ze stali

węglowych jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy

wykonywaniu spoin czołowych i pachwinowych o różnych grubościach podaje norma

PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowania łączonych brzegów,

- średnic elektrod stosowanych do wykonywania ściegów spoiny.

5.11.6. Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z poniższymi wymaganiami ogólnymi

i wymaganiami producenta elementów połączenia. Wymagania producenta elementów

połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami ogólnymi.

Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych

powierzchni łączonych elementów, w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie

materiałów. Można rozróżnić następujące rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe

Fragmenty łączonych elementów - elementu z cylindryczną powierzchnią zewnętrzną

(np. końcówka rury lub kształtki) i elementu z cylindryczną powierzchnią wewnętrzną

(np. mufa kształtki), są jednocześnie nagrzewane odpowiadającymi im wymiarowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          183

końcówkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane są od końcówek

grzewczych, łączone ze sobą przez wsunięcie w nagrzaną mufę części z nagrzaną

cylindryczną powierzchnią zewnętrzną i przez chwilę przetrzymywane bez wzajemnych

przemieszczeń. Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementów jest określona

instrukcją producenta. Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższego czasu,

wynikających np. z obniżonej temperatury zewnętrznej lub zróżnicowanego czasu

nagrzewania łączonych elementów w przypadkach znacznych różnic grubości ścianek

(np. łączenie rur z kształtkami, które mają grubsze ścianki). Rozpoczęcie nagrzewania należy

tak dobrać, aby nagrzewanie obu elementów zostało zakończone jednocześnie Końcówki

grzewcze zgrzewarki są elementami wymiennymi, dobieranymi do kształtu i wymiarów

łączonych elementów.

b) zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki

specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim

oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne

powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przewód oporowy zostaje

podłączony do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie

materiału elementu łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób

pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia.

Łączone elementy powinny być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem

zasilania i przez określony czas po jego wyłączeniu.

c) zgrzewanie doczołowe w celu połączenia elementów

Ucięte prostopadle końce łączonych elementów nagrzewane są przez określony instrukcją

czas płaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a następnie po jego wysunięciu, dociskane do

siebie doczołowo za pomocą specjalnego oprzyrządowania, aż do wystąpienia odpowiednio

formującej się wypływki i unieruchamiane na określony czas.

d) zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych

W niektórych systemach połączeń oferowane są specjalne elementy kształtowe, np. tak zwane

siodełka do zgrzewania z zewnętrzną powierzchnią rury. Zasada wykonywania połączenia

zgrzewanego jest identyczna jak omówione wyżej zgrzewanie doczołowe, z tym, że

stosowane są końcówki grzewcze o kształcie odpowiadającym łączonym elementom.

5.11.7. Połączenia zaciskowe

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów

połączenia.

Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na

rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują

się pierścieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki

łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą

praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie

mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń,

wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              184

5.12. Montaż pomp

Na pompie w widocznym miejscu powinna być umocowana w sposób trwały tabliczka

znamionowa zawierająca charakterystykę techniczną oraz nazwę producenta.

Wydajność pompy i manometryczna wysokość podnoszenia powinna być zgodna

z dokumentacją techniczną, przy dopuszczalnych odchyłkach ± 5%.

Zaleca się aby liczba obrotów w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie

przekraczała 1000 obr/min.

Do króćców lub przewodów ssawnych i tłocznych pomiędzy zaworem i pompą powinny być

przyłączone manometry.

Podczas montażu pompy stosować się do zaleceń określonych przez producenta.

5.13. Montaż kotła, przewody i armatura w kotłowni

5.13.1. Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany kotłowni powinna być co najmniej

0,5 m większa niż długość kotła, jednak nie mniejsza niż 2,0 m.

5.13.2. Odległość tyłu kotła od ściany kotłowni lub czopucha, jeżeli czopuch znajduje się

w kotłowni pod podłogą, przy kotłach z kanałami pionowymi lub poziomymi, których

czyszczenie odbywa się z tyłu kotła, powinna być równa co najmniej długości skrzynki

przyłącznej, nie mniej jednak niż 0,7 m. Przy kotłach z kanałami poziomymi, których

czyszczenie odbywa się tylko z tyłu kotła, odległość ta powinna być co najmniej o 0,5 m

większa od długości kotła.

5.13.3. Odległość boku kotła od ściany kotłowni nie może być mniejsza niż 1,0 m.

5.13.4. Przejście główne za kocioł powinno mieć szerokość co najmniej 1,0 m

5.13.5. Kocioł powinien być ustawiony na fundamencie wystającym nad poziom podłogi

kotłowni co najmniej 0,05 m i zabezpieczonym stalowymi krawężnikami. Fundament

powinien być dostosowany do konstrukcji kotła i wymagań producenta.

5.13.6. Pozostałe warunki montażu kotła w. wymagań producenta.

5.13.6. Wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w ten sposób, aby

nad przejściami był zapewniony wolny prześwit wynoszący co najmniej 2,0 m

Przewody cieplne w obrębie kotłowni powinny być izolowane.

Armatura w kotłowni powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi

kotłowni albo ze specjalnie wykonanych pomostów, jednak nie wyżej niż 1,8 m od podłogi

lub pomostu.

5.14. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego

5.14.1. Naczynie wzbiorcze

Naczynie wzbiorcze wykonać i montować zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji

projektowej oraz z PN-91/B-02413.

5.14.2. Rury zabezpieczające

5.14.2.1. Rura bezpieczeństwa

Średnica nominalna rury bezpieczeństwa powinna wynosić min. 25mm

5.14.2.2. Rura wzbiorcza

Średnica nominalna rury bezpieczeństwa powinna wynosić min. 25mm

5.14.2.3. Prowadzenie rur zabezpieczających

Rury bezpieczeństwa i rury wzbiorcze na całej swej długości, z wyjątkiem odcinków

pionowych, powinny być prowadzone bez zasyfonowań, ze spadkiem co najmniej 1%

skierowanym do kotła. Zmiany kierunku prowadzenia rur powinny być wykonane łukami,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         185

których promienie osi powinny być równe co najmniej dwukrotnej zewnętrznej średnicy rury.

5.14.2.4. Układ połączeń rur zabezpieczających

Rura bezpieczeństwa powinna łączyć najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła

z przestrzenią powietrzną naczynia wzbiorczego powyżej rury przelewowej.

W przypadku jednego kotła rura bezpieczeństwa na odcinku od kotła do połączenia z dolną

częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego może być jednocześnie rurą wzbiorczą.

5.14.3. Rura przelewowa

Wewnętrzna średnica rury przelewowej nie powinna być mniejsza niż wewnętrzna średnica

rury wzbiorczej i rury bezpieczeństwa. Rura przelewowa powinna być wyprowadzona nad

zlew lub kratkę kanalizacyjną w pomieszczeniu kotłowni w taki sposób, aby wypływ z niej

wody mógł być kontrolowany z miejsca obsługi i miejsca napełniania instalacji ogrzewczej.

Rury tej nie wolno łączyć bezpośrednio z kanalizacją ani wyprowadzać na zewnątrz budynku.

5.14.4. Rura odpowietrzająca

Wewnętrzna średnica rury odpowietrzającej powinna wynosić co najmniej 15 mm oraz nie

powinna być mniejsza niż średnica rury odpowietrzającej instalację, doprowadzonej do

naczynia wzbiorczego. Rura odpowietrzająca może być połączona bezpośrednio do naczynia

wzbiorczego lub do rury przelewowej.

5.14.5. Rura sygnalizacyjna

Wewnętrzna średnica rury sygnalizacyjnej powinna wynosić co najmniej 15 mm. Rura ta

powinna być wyprowadzona nad zlew lub kratkę kanalizacyjną w pomieszczeniu kotłowni,

a na jej wylocie powinien być umieszczony zawór odcinający i higrometr. Wylot z rury

sygnalizacyjnej powinien być tak umieszczony, aby mógł być kontrolowany z miejsca obsługi

i miejsca napełniania instalacji ogrzewczej. Rury tej nie wolno wyprowadzać na zewnątrz

budynku ani łączyć bezpośrednio z kanalizacją.

5.14.6. Zabezpieczenie przepustowości rur

Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej nie można

umieszczać armatury umożliwiającej całkowicie lub częściowe zamknięcie przepływu, ani

urządzeń i armatury zmniejszających pole ich przekroju wewnętrznego.

5.14.7. Osprzęt

Osprzęt powinien obejmować:

a) termometr umieszczony w miejscu widocznym w najwyższym punkcie kotła

b) termometr umieszczony na zbiorczej rurze powrotnej

c) zawór ze złączką do węża, służący do napełniania i opróżniania instalacji, podłączony

w jej najniższym punkcie w pomieszczeniu kotłowni

d) zawór zwrotny zabezpieczający przed ewentualnym odpływem wody z instalacji

ogrzewania do sieci wodociągowej zainstalowany na przewodzie wodociągowym

służącym do zasilania instalacji centralnego ogrzewania wodnego; na przewodzie tym

zaleca się zainstalowanie wodomierza dla kontroli ubytków wody instalacyjnej;

połączenie instalacji ogrzewania wodnego z instalacją wodociągową nie może być

wykonane w sposób trwały.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne".

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         186

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent

poszczególnych elementów instalacji wodociągowej posiada aprobatę techniczną.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji

ogrzewczej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami

przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym np.:

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint

i łączników,

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,

d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub

przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających

i powrotnych.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji dały wyniki pozytywne.

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia

wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia

wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie

przez przegrody budowlane wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej i innych

wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia [2], w tym wymagań

dotyczących szczelności przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza.

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej

8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających

wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma

istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne

z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.

8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą

wykonywane przez innych pracowników.

8.1.3. Odbiory miedzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do

następujących rodzajów robót:

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary

otworu,

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku

odcinka pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          187

odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja

cieplna bruzdy,

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części

wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części

zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek,

odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna

i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie.

8.1.4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający

jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania

instalacji, W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych

odbiorem.

8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do

prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać

odbioru międzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej

8.2.1. Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub

części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on

na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub

zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych

w warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników ogrzewania podłogowego

ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody

budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru

końcowego (technicznego).

8.2.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

8.2.3. W ramach odbioru częściowego należy:

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczącymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić

uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

8.2.4. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym

i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie

zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacje części instalacji, które były

objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań

odbiorczych.

8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         188

należy ponownie dokonać odbioru częściowego,

8.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej

8.3.1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po

spełnieniu następujących warunków:

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznic z wykonaniem

izolacji cieplnej,

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową

oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła bezpośrednio

zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ

na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalacje i spełnienie

wymagań rozporządzenia [2] w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań

związanych z oszczędnością energii.

8.3.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowę i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych ( patrz 9.1) ,

f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych ( patrz 9.2)

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 10),

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

z których wykonano instalację,

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

k) instrukcje obsługi instalacji.

8.3.3. W ramach odbioru końcowego należy:

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić

w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

8.3.4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              189

8.3.5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić

ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy

w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej

korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Zakres badań odbiorczych

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej.

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy

inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze

szczelności (8.5.), odpowietrzenia (8.9.), zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych

wartości ciśnienia i temperatury (8.11.), zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną (8.13.).

zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej (8.15.).

UWAGA:

Przed próbnym uruchomieniem instalacji ogrzewczej należy przeprowadzić badanie

zgodności zabezpieczeń z wymaganiami norm i projektem.

8.5. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej

8.5.1. Warunki wykonania badania szczelności

8.5.1.1. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

8.5.1.2. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których

zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej

instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części,

w ramach odbiorów częściowych.

8.5.1.3. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów

częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji

lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności

sprężonym powietrzem.

8.5.1.4. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia

ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

8.5.1.5. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub

źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

8.5.2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną

8.5.2.1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część)

podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy

wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie

może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe

i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie

zamknięte.

8.5.2.2. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne

i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz

jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być

odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie

z elementem otwierającym zawór stopowy węża elastycznego, umożliwiającego

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                      190

odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po

skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny

odpowietrznik,

8.5.2.3. Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając

jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania

wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne

wymagają wprowadzenia go do instalacji.

8.5.2.4. Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury

zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wybiorczym

przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji.

8.5.2.5. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy przy

ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie

połączeń i dławnic) w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy

instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

8.5.2.6. Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed

okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:

a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze

środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie

na elementy instalacji,

b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi

z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody

z instalacji przy minimalizacji skutków korozji.

8.5.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną

8.5.3.1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna

być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

8.5.3.2. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce

elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym.

8.5.3.3. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej

doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie

przecieków wody lub roszenia.

8.5.3.4. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość

w najniższym punkcie instalacji.

8.5.3.5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie

należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11.

8.5.3.6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna

być laka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno

występować promieniowanie słoneczne.

8.5.3.7. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz

stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        191

z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część

instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

Tablica 9

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej

| L.p. | Rodzaj instalacji lub grzejnika | Sposób zabezpieczenia instalacji | Rodzaj urządzeń odbierających ciepło | Ciśnienie próbne w najniższym punkcie instalacji [bar] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Instalacja ogrzewcza o obliczeniowej temperaturze zasilenia t1<1000C | Zgodnie z wymaga-niami PN-B-02413 lub PN-B-0214 | a) dowolne z ograni-czeniami wynikają-cymi z właściwej polskiej normy lub aprobaty technicznej b) grzejniki płaszczyznowe (z właściwym ogranicze-niem temperatury) | Pr *) +2 lecz nie mniej niż 4 bary (wężownicę grzejnika płaszczyznowego należy przed zala-niem jastrychem poddać badaniu szczelności na ciśnienie Pr *) +2 lecz nie mniej niż 9 bar) |
| 2 | Instalacja ogrzewcza o obliczeniowej temperaturze zasile-nia 1000C<t11200C | Zgodnie z odpowie-dnimi wymaganiami normatywnymi | Dowolne z ogranicze-niami wynikającymi z właściwej polskiej normy lub aprobaty technicznej | 9 |
| 3 | Instalacja ogrzewcza o obliczeniowej temperaturze zasile-nia t1>1200C | Zgodnie z odpowie-dnimi wymaganiami normatywnymi | Dowolne z ogranicze-niami wynikającymi z właściwej polskiej normy lub aprobaty technicznej, w tym w szczególności grzejniki: a) z rur gładkich i ożebrowanych, stalo-wych, b) taśmy promieniu-jące, c) z rur ożebrowanych żeliwnych | 1,5 Pr*) |
| *) Ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji |  |  |  |  |

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            192

Tablica 10

#### Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji ogrzewczej

wykonanej z przewodów metalowych (ze stali lub miedzi)

| Połączenia przewodów | Przebieg badania |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Nazwa czynności | ##### Czas trwania | Warunki uznania wyników badania za pozytywne |
| Spawane, lutowane, zaciskane, kołnierzowe | Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego | - | Brak przecieków i roszenia, szczególnie na połączeniach i dławnicach |
|  | Obserwacja instalacji | ½ godziny | J.w ponadto manometr nie wykaże spadku ciśnienia |
| Gwintowane | Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego | - | Brak przecieków i roszenia, szczególnie na połączeniach i dławnicach |
|  | Obserwacja instalacji | ½ godziny | J.w ponadto ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2% |
| 1) Połączenia przewodów zaciskane dokręcaniem lub zapraspwywaniem |  |  |  |

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            193

Tablica 11

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji ogrzewczej wykonanej

z przewodów z tworzywa sztucznego

| Przebieg badania |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa czynności | ##### Czas trwania | Warunki zakończenia badania z wynikiem pozytywnym |
| Badania wstępne |  |  |
| Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego | - | Brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia spowodowany jest wyłącznie elastycznością przewodów z tworzywa sztucznego |
| Obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego | 10 minut |  |
| Obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego | 10 minut |  |
| Obserwacja instalacji | 10 minut |  |
| Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego | - |  |
| Obserwacja instalacji | ½ godziny | Brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar |
| UWAGA: w przypadku nie spełnienia, chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego za zakończone z wynikiem pozytywnym, wyniki badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie wstępne od początku. |  |  |
| ##### Badanie główne ( do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytywnym) |  |  |
| Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego | - | Brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bar |
| Obserwacja instalacji | 2 godziny |  |
| UWAGA 1: w przypadku nie spełnienia, chociaż jednego warunku uznania badania głównego za zakończone z wynikiem pozytywnym, wyniki badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając od początku badania wstępnego. |  |  |
| UWAGA 2: badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze szczelności, z wyjątkiem instalacji z przewodów, z tworzywa sztucznego, których producent wymaga przeprowadzenia także innych badań, nazwanych w WTWiO badaniami uzupełniającymi. |  |  |
| Badania uzupełniające ( do badania uzupełniającego, jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z tworzywa sztucznego, należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym wynikiem pozytywnym) |  |  |
| Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za zakończone wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta przewodów z tworzywa sztucznego. |  |  |

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            194

8.5.4. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem

8.5.4.1. Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie

zawierającym oleju.

8.5.4.2. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno

przekraczać 3 bar.

8.5.4.3. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce

elementarnej 0,l bar.

8.5.4.4. Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być

wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości

ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %.

8.5.4.5. Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić

szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem,

spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji

(np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego).

8.5.4.6. W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je

lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego.

8.5.4.7. Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania

oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być

taka sama (różnica temperatury nic powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować

promieniowanie słoneczne.

8.5.4.8. Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez

manometr spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji.

8.5.4.9. Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być

sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane

badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono

z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie

zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja ogrzewania

powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.6. Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona),

- podłączyć naczynie wzbiorcze,

- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana.

- sprawdzić na pełnienie instalacji wodą oraz:

a) w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy właściwy jest poziom wody w naczyniu,

b) w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym - sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             195

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja

powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.7. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem -jeżeli istnieje taka

konieczność) nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi konieczność

dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części

zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania

tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego. Jest to

szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyższe dotyczy

każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonane są rury

i grzejniki.

Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej

należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.

Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie

należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która została

poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do

pozostałej części instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji.

8.8. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych

instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji

powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń

antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one

na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi

w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny

izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół

zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić

termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.9. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą

automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie

odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej

dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie

odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób

pośredni, sprawdzając „na dotyk" czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. Po

przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja

powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.10. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy

poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody

powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób

widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po

przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                             196

powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.11. Badania odbiorcze zabezpieczeń instalacji ogrzewczej

8.11.1. Badanie zgodności zabezpieczeń z wymaganiami norm i projektem

Badanie zgodności zabezpieczeń z wymaganiami norm i projektem należy przeprowadzić

przed próbnym uruchomieniem instalacji ogrzewczej .

Badanie obejmuje sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne oraz za pomocą prostych narzędzi

i przyrządów, czy są spełnione wymagania:

a) zgodności wykonania z projektem i z wymaganiami norm a w szczególności:

- dobór i usytuowanie naczynia w zbiorczego i wymagany osprzęt,

- dobór i prowadzenie rur zabezpieczających, przelewowych, sygnalizacyjnych

i odpowietrzających,

- zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w źródle ciepła,

- rodzaj, wielkość i usytuowanie zaworów bezpieczeństwa oraz ich dokumentację,

obejmującą zaświadczenia wykonania i badania,

b) zgodność cechowania (tabliczki znamionowe poszczególnych urządzeń i elementów

ze świadectwami kontroli technicznej producentów.

8.11.2. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem

granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami

normy PN-91/B-02419.

8.11.3. Podczas badania należy sprawdzić, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest

zakaz zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego

z naczyniem wzbiorczym przeponowym.

8.11.4. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki

badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.12. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji

ogrzewczej

8.12.1. Prowadzenie badania

8.12.1.1. Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody

zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność

okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia

powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki

regulacji uwzględnione w protokóle odbioru.

8.12.1.2. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,

c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie.

8.12.1.3. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu

źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika

grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

8.12.1.4. Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek

powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

8.12.1.5. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin

wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp., oraz skontrolować zdolność wydłużania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            197

kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik

badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia,

a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.

8.12.1.6. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu

szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej

obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności

eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie

przekroczyły 0,1 % jego pojemności.

8.12.1.7. Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji

z naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla

celów eksploatacyjny nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji

wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji.

8.12.1.8. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki

badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.12.2. Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać

w następujący sposób:

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność

odczytu ± 0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości

l,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku,

b) pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność

odczytu ± 0,5 K,

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą

termometrów zapewniających dokładność odczytu + 0,5 K. Pomiarów należy

dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia,

a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość

punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nic przekraczała 2,5 m, a odległość między

punktami pomiarowymi nic przekraczała 10 m.

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za

pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się

dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym

elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po

uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie

nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na

powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli

została ona nałożona fabrycznie.

8.12.3. Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu

8.12.3.1. Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury

założonej w projekcie (ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń):

a) ± l K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,

b) ± 2 K . w pozostałych przypadkach.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              198

8.12.3.2. Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium

skuteczności działania instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania

grzejnika.

8.12.3.3. W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej

powinny być dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych

temperatur podają wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. Należy

przyjmować następujące odchyłki temperatury wody instalacyjnej od wartości wynikających

z wykresu regulacyjnego:

a) woda nasilająca instalację ogrzewczą:

- przy wiatrach o prędkości do 5 m/s, odchyłka temperatury ± l K,

- przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyższa o l K do 2 K,

b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyższa niż o l K i nie

niższa niż o 2 K.

8.12.4. Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej

8.12.4.1. Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać:

- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym

temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna

odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ± l K, przy temperaturze

zewnętrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej, lecz nic niższej niż

obliczeniowa i nie wyższej niż + 6 °C,

- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od 0 °C i nie wyższej niż

+ 6 °C,

8.12.4.2. Przebieg oceny efektów regulacji

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego

polega na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na

rozdzielaczach wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury

zasilenia i powrotu; porównaniu zmierzonych wartości temperatury z właściwymi

wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejników w budynku;

- wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej

ręką „na dotyk"

- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności

działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku przeprowadzania

badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu

warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.),

d) skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym

mierzonych na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów

i porównaniu ich z wartościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka

powinna mieścić się w granicach ± 10 % obliczeniowego spadku ciśnienia,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                            199

e) skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na

wszystkich rozdzielaczach.

8.12.4.3. Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy:

- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie

przepływów w ody w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki,

- określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd

w doborze wielkości grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do

ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych decydujących

o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.)

8.13. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy

przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania

instalacji ogrzewczej z wymaganiami.. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy

sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin,

w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań,

8.14. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji

ogrzewczej

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają

na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych

pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy

sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin,

w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.15. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed możliwością

wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej

Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej,

niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową

dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym

zanieczyszczeniem wodą z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia

obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową

zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.16. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym,

b) szczelność połączenia pompy,

c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem,

e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem).

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                              200

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.17. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

8.17.1. Badania armatury odcinającej

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem

technicznym,

b) szczelność połączeń armatury,

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury.

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być

przedstawiona do ponownych badań.

8.17.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują

sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie

z projektem technicznym,

b) szczelność połączeń armatury,

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.

8.17.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują

sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich

identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym,

b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów),

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów),

d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji,

e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas

ruchu próbnego,

f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane),

g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem

prądem, hałasem).

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być

przedstawiona do ponownych badań.

8.18. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz, itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                        201

elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań.

8.19. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej określają

niniejsze WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami pracy instalacji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, którego

realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.),

4) obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, a także obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np., dane określające nastawy armatury i innych urządzeń regulacyjnych);

5) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT,

6) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami,

7) instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,

8) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancje producenta lub

dystrybutora,

9) obmiar robót powykonawczy.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania Ogólne".

10. Przepisy związane

10.1. Przepisy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

(Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z późn. zm.),

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni a 12 kwietnia 2002 r . w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, z późn. zm.),

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia

1999 r w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

(Dz. U. Nr 74/99 poz. 836

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, z późn. zm.)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                         202

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca

1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz

sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca

1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/ 98 poz. 673)

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[81 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów

(Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac proje-ktowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz. U. Nr 130/2004 poz. 1389)

[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada

1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz.906)

10.2. Normy

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki, Ocena zgodności

PN-EN 1057.1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN--EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki

do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i s topy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki

do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki

do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Cześć 4: Łączniki

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          203

z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki

do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN ISO 6946; 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła

przez grunt. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła

przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nic uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania

PN-9l/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m 3

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601:I985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymaganiu i badania jakości wody

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

„kompleksowa modernizacja placówki oświatowej w Skalbmierzu”                          204

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych PN-88/M-69420 Spawalnictwo, Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

10.3. Inne dokumenty

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów.

Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki

z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.